Сводные данные об аварийных отключениях в месяц в сетях МУП «Горэлектросети», вызванных авариями и внеплановыми отключениями.

за  2012г.

| № п/п | Диспет.№ линии | дата | время откл. | время вкл. | время простоя | причина отключения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Январь |  |  |  |  |  |
| 1. | Л 19-20 | 24.01.12 | 17:16 | 17:18 | 2 мин. | Причина н/у |
| 2. | Л 1-6 | 30.01.12. | 10:32 | 10:34 | 2 мин. | Причина н/у |
|  | Февраль |  |  |  |  |  |
| 1. | Л 19-20 | 08.02.12. | 18:50 | 19:53 | 2 мин. | Причина н/у |
| 2. | Л 19-17 | 09.02.12. | 00:23 | 00:25 | 2 мин. | Неисправен ВН-16 №6 |
| 3. | Л 19-17 | 09.02.12. | 18:50 | 18:53 | 2 мин | Причина н/у |
|  | Март |  |  |  |  |  |
| 1. | Л 1-26 | 18.03.12. | 22:28 | 22:30 | 2 мин. | Сильный ветер |
| 2. | Л 19-11 | 18.03.12. | 22:48 | 22:50 | 2 мин | Сильный ветер |
| 3. | Л 19-27 | 18.03.12. | 22:48 | 22:50 | 2 мин | Сильный ветер |
| 4. | Л 19-27 | 18.03.12. | 22:57 | 22:59 | 2 мин | Сильный ветер |
| 5. | Л 19-11 | 18.03.12. | 23:06 | 23:08 | 2 мин | Сильный ветер |
| 6. | Л 4-20 | 20.03.12. | 11:28 | 11:44 | 19 мин | Сильный ветер |
| 7. | Л 19-6 | 20.03.12. | 14:12 | 14:14 | 2 мин | Сильный ветер |
| 8. | Л 19-27 | 22.03.12. | 16:02 | 16:04 | 2 мин | ТП-62 |
|  | Апрель |  |  |  |  |  |
| 1. | Л 19-6 | 05.04.12. | 10:15 | 10:17 | 2 мин | Причина н/у |
| 2. | Л 1-28 | 22.04.12. | 17:34 | 18:06 | 32 мин | Обрыв провода 10 кВ |
| 3. | Л 3-7 | 22.04.12. | 18:52 | 19:31 | 39 мин | Пробой КЛ-10кВ |
|  | Май |  |  |  |  |  |
| 1. | Л 1-6 | 01.05.12. | 02:37 | 02:39 | 2 мин | Причина н/у |
| 2. | Л 19-11 | 02.05.12. | 06:46 | 06:48 | 2 мин | Причина н/у |
| 3. | Л 1-6 | 07.05.12. | 01:43 | 10:45 | 2 мин | Причина н/у |
| 4. | Л 1-6 | 08.05.12. | 23:44 | 23:46 | 2 мин | Причина н/у |
| 5. | Л 1-6 | 09.05.12. | 03:15 | 03:17 | 2 мин | Причина н/у |
| 6. | Л 1-6 | 20.05.12. | 03:01 | 03:03 | 2 мин | Причина н/у |
| 7. | Л 1-6 | 20.05.12. | 11:37 | 11:54 | 2 мин | Причина н/у |
| 8. | Л 3-20 | 24.05.12. | 06:05 | 06:54 | 49 мин | Пробой разрядника ГКТП-209 |
| 9. | Л 1-27 | 28.05.12. | 17:45 | 18:34 | 49 мин | Повреждение КЛ-10кВ |
| 10. | Л 1-26 | 30.05.12. | 18:20 | 20:08 | 1 ч. 48 мин | Упала опора 10 кВ |
|  | Июнь |  |  |  |  |  |
| 1. | Л 1-6 | 25.06.12. | 11:51 | 11:53 | 2 мин | Причина н/у |
| 2. | Л 1-17 | 09.06.12. | 14:51 | 14:53 | 2 мин | Отгорел провод ВЛ10кВ |
| 3. | Л 1-5 | 12.06.12. | 07:31 | 07:33 | 2 мин | Причина н/у |
|  | Июль |  |  |  |  |  |
| 1. | Л 19-11 | 01.07.12. | 17:48 | 17:50 | 2 мин | Причина н/у |
| 2. | Л 4-20 | 01.07.12. | 18:01 | 18:12 | 11 мин | Причина н/у |
| 3. | Л 3-7 | 01.07.12. | 22:46 | 23:44 | 58 мин | Пробой КЛ-10кВ |
| 4. | Л 19-6 | 04.07.12. | 12:40 | 12:42 | 2 мин | Причина н/у |
| 5. | Л 19-9 | 05.07.12. | 16:29 | 16:57 | 28 мин | Гроза, ветер |
| 6. | Л 4-20 | 06.07.12. | 10:50 | 11:10 | 20 мин | Гроза, ветер |
| 7. | Л 1-5 | 11.07.12. | 13:05 | 13:07 | 2 мин | Причина н/у |
| 8. | Л 19-11 | 15.07.12. | 02:40 | 03:35 | 55 мин | Пробой КЛ 10кВ |
| 9. | РТП-19 1С.Ш. | 15.07.12. | 02:50 | 03:02 | 12 мин | Пробой КЛ-10 кВ |
| 10. | Л 1-3 | 15.07.12. | 19:00 | 19:59 | 59 мин | Пробой КЛ-10кВ |
| 11. | Л 19-24 | 25.07.12. | 14:02 | 14:16 | 14 мин | Повреждение КЛ 10кВ |
|  | Август |  |  |  |  |  |
| 1. | Л 3-6 | 02.08.12. | 13:36 | 14:12 | 36 мин | Повреждение КЛ-10кВ |
| 2. | Л 19-28 | 03.08.12. | 01:45 | 01:47 | 2 мин | Гроза |
| 3. | Л 5-27 | 03.08.12. | 13:40 | 14:32 | 52 мин | Повреждение КЛ-10кВ |
| 4. | Л 1-6 | 07.08.12. | 20:06 | 20:24 | 18 мин | Повреждение КЛ-10кВ |
| 5. | РТП-19 2СШ | 10.08.12. | 06:15 | 06:40 | 25 мин | Аварийное отключение |
| 6. | Л 4-14 | 14.08.12. | 18:10 | 18:50 | 40 мин | Повреждение КЛ 10кВ |
| 7. | Л 19-28 | 15.08.12. | 08:30 | 08:32 | 2 мин | Причина н/у |
| 8. | Л 1-3 | 21.08.12. | 17:15 | 18:30 | 1 ч 15мин | Сильный ветер |
| 9. | Л 19-8 | 23.08.12. | 02:48 | 02:50 | 2 мин | Причина н/у |
| 10. | Л 19-17 | 27.08.12. | 13:46 | 14:02 | 16 мин | Сильный ветер |
| 11. | Л 3-7 | 29.08.12. | 00:28 | 00:47 | 19 мин | Причина н/у |
| 12. | Л 4-19 | 29.08.12. | 00:28 | 00:59 | 31 мин | Причина н/у |
| 13. | Л 4-19 | 29.08.12. | 11:23 | 11:35 | 12 мин | Причина н/у |
|  | Сентябрь |  |  |  |  |  |
| 1. | Л 4-20 | 11.09.12. | 10:55 | 11:15 | 20 мин | Причина н/у |
| 2. | Л 3-7 | 12.09.12. | 10:17 | 10:35 | 18 мин | Причина н/у |
| 3. | Л 1-14 | 13.09.12. | 07:50 | 09:27 | 1 ч 37 мин | Обрыв провода ВЛ 10кВ |
| 4. | Л 19-21 | 16.09.12. | 12:22 | 12:42 | 20 мин | Повреждение КЛ 10кВ |
| 5. | Л 1-5 | 17.09.12. | 08:49 | 11:10 | 2 ч 21мин | КЗ ВЛ 10кВ |
| 6. | Л 4-20 | 17.09.12. | 16:01 | 16:40 | 39 мин | КТП-31 пробой изолятора |
| 7. | Л 4-19 | 18.09.12. | 09:15 | 09:46 | 31 мин | Повреждение КЛ 10кВ |
| 8. | Л 3-7 | 18.09.12. | 09:15 | 09:28 | 13 мин | Причина н/у |
| 9. | Л 4-20 | 19.09.12. | 14:20 | 15:15 | 55 мин | Причина н/у |
| 10. | Л 1-5 | 21.09.12 | 16:37 | 18:34 | 1ч 57мин | Вышел из строя т-р ГКТП-129 |
| 11. | Л 19-27 | 22.09.12. | 08:36 | 08:45 | 9 мин | Пробой КЛ 10кВ |
| 12. | Л 19-7 | 22.09.12. | 08:36 | 09:12 | 36 мин | Повреждение КЛ 10кВ |
| 13. | Л 1-3 | 25.09.12. | 23:01 | 23:19 | 18 мин | Причина н/у |
|  | Октябрь |  |  |  |  |  |
| 1. | Л 4-20 | 09.10.12. | 06:01 | 06:20 | 19 мин | Причина н/у |
| 2. | Л 4-20 | 21.10.12. | 06:00 | 06:20 | 20 мин | Причина н/у |
| 3. | Л 4-20 | 21.10.12. | 08:55 | 14:57 | 6ч 2мин | Причина н/у |
| 4. | Л 1-26 | 22.10.12. | 08:12 | 08:55 | 43 мин | Проходной изолятор ТП-115 |
| 5. | Л 19-3 | 23.10.12. | 23:21 | 23:23 | 2 мин | ветер |
| 6. | Л 19-9 | 23.10.12. | 23:21 | 23:23 | 2 мин | ветер |
| 7. | Л 1-3 | 24.10.12. | 02:30 | 03:40 | 1ч 10мин | Обрыв провода |
| 8. | Л 19-11 | 24.10.12. | 08:12 | 12:12 | 4часа | Обрыв провода |
| 9. | Л 1-3 | 24.10.12. | 13:57 | 14:10 | 13 мин | ветер |
| 10. | Л 19-24 | 24.10.12. | 23:54 | 23:56 | 2 мин | ветер |
| 11. | Л 19-3 | 26.10.12. | 14:10 | 14:36 | 26 мин | Повреждение КЛ 10кВ |
| 12. | Л 19-7 | 28.10.12. | 12:56 | 13:17 | 21 мин | ГКТП-198 |
|  | Ноябрь |  |  |  |  |  |
| 1. | Л 5-1 | 08.11.12. | 08:55 | 09:10 | 15 мин | Превышение установленной мощн. |
| 2. | Л 5-1 | 08.11.12. | 10:40 | 10:55 | 15 мин | Прев.установ.мощности |
| 3. | РТП-19 1СШ | 09.11.12. | 20:45 | 21:00 | 15 мин | Повреждение опорных изоляторов РТП-19 №11 |
| 4. | Л 5-12 | 13.11.12. | 17:00 | 17:30 | 30 мин | Горел РЛНД 10кВ ГКТП-57 |
| 5. | Л 19-21 | 15.11.12. | 14:30 | 14:33 | 3 мин | Повреждение КЛ 10кВ |
| 6. | Л 19-27 | 15.11.12. | 14:30 | 15:05 | 35 мин |  |
| 7. | Л 19-11 | 16.11.12. | 16:05 | 16:06 | 1 мин | Причина н/у |
| 8. | Л 19-17 | 17.11.12. | 00:07 | 00:08 | 1 мин | Повреждение опорного изолятора КТП-247 |
| 9. | Л 4-20 | 24.11.12. | 19:20 | 19:32 | 12 мин | Причина н/у |
| 10. | Л 1-17 | 24.11.12. | 22:33 | 22:35 | 2 мин | Пробой КЛ 10кВ |
| 11. | Л 4-20 | 26.11.12. | 07:05 | 07:20 | 15 мин | Причина н/у |
| 12. | Л 1-3 | 26.11.12 | 08:00 | 09:50 | 1ч 50мин | КЗ на ВЛ 10кВ |
| 13. | Л 1-24 | 27.11.12. | 19:55 | 19:57 | 2 мин | Причина н/у |
|  | Декабрь |  |  |  |  |  |
| 1. | Л 19-24 | 06.12.12. | 09:07 | 09:09 | 2 мин | Причина н/у |
| 2. | Л 1-28 | 12.12.12. | 20:12 | 21:11 | 59 мин | Пробой КЛ 4-19 |
| 3. | Л 1-25 | 12.12.12. | 23:08 | 23:42 | 34 мин | Пробой КЛ ТП78-ТП-52 |

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

за___________ месяц 2013г.

| № п/п | дата | электрооборудование | время откл. плановое | время откл. фактич. | причина откл. | время вкл. плановое | время вкл. фактич. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |