Сводные данные об аварийных отключениях в месяц, объем

недопоставленной в результата аварийных отключений электрической энергии.

За  2014г.

| № п/п | Диспетчер. Наименов. | Дата | Время откл | Время вкл | Время простоя | Причина откл | Объем недопоставленной э/энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГКТП-190 Ф№ 6 | 09.01.14. | 15-10 | 15-30 | 20мин | ветер | 5кВт |
| 2. | ГКТП-211 Ф№4 | 20.01.14. | 19-15 | 19-30 | 15мин | ветер | 64кВт |
| 3. | КТП-131 Ф№2 | 30.01.14. | 12-00 | 15-00 | 3часа | Сбита опора 0,4кВ | 94,5кВт |
| 4. | ГКТП-33 Ф№2 | 08.02.14. | 12-00 | 12-50 | 50мин | Обрыв перекидки | 117кВт |
| 5. | ГКТП-211 Ф№4 | 13.02.14. | 19-00 | 19-20 | 20мин | ветер | 85кВт |
| 6. | ГКТП-211 Ф№5 | 21.02.14. | 06-30 | 09-20 | 2часа 50мин | Обрыв провода ВЛ-0,4кВ | 99кВт |
| 7. | ТП-202 | 21.03.14. | 14-50 | 18-00 | 3часа 10мин | Повреждение выходов 0,4кВ сторонней организацией | 760кВт |
| 8. | ГКТП-11 | 24.03.14. | 20-00 | 20-30 | 30мин | Шквалистый порыв ветра | 95кВт |
|  | апрель |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ТП-7 Ф№7 | 07.04.14. | 23-10 | 23-45 | 35мин | Шквалистый порыв ветра | 9 кВт |
| 2. | ГКТП-246 Ф№1 | 07.04.14. | 23-15 | 00-10 | 55мин | Шквалистый порыв ветра | 11кВт |
| 3. | ГКТП-24 | 08.04.14. | 06-55 | 07-40 | 45мин | Шквалистый порыв ветра | 58,5кВт |
| 4. | ТП-117 Ф№7 | 10.04.14. | 19-10 | 19-40 | 30мин | Шквалистый порыв ветра | 15,3кВт |
| 5. | КТП-175 Ф№4 | 12.04.14 | 14-15 | 15-40 | 1час 25 мин | Обрыв провода из-за мокрого снега | 122кВт |
| 6. | ГКТП-201 Ф№1 | 16.04.14. | 10-10 | 10-35 | 25мин | Шквалистый порыв ветра | 17,4кВт |
| 7. | ГКТП-254 | 21.04.14 | 09-30 | 10-20 | 50 мин | КЗ в ГКТП, залез кот | 37,5кВт |
| 8. | КТП-134 Ф№3 | 22.04.14 | 09-35 | 10-25 | 50 мин | Шквалистый порыв ветра | 10 кВт |
| 9. | КТП-73 Ф№3 | 22.04.14 | 19-05 | 19-35 | 30 мин | Шквалистый порыв ветра | 7,8 кВт |
| 10. | КТП-246 Ф№5 | 22.04.14 | 19-10 | 19-50 | 40 мин | Шквалистый порыв ветра | 5,8 кВт |
| 11. | КТП-113 Ф№3 | 23.04.14 | 11-35 | 12-30 | 55 мин | Шквалистый порыв ветра, упало дерево | 31 кВт |
|  | Май |  |  |  |  |  |  |
| 1. | КТП-113 Ф№3 | 03.05.14 | 18-10 | 20-45 | 2 часа 35 мин | Несанкционированная валка деревьев, обрыв проводов | 88 кВт |
| 2. | ГКТП-34 Ф№4 | 22.05.14 | 16-30 | 16-45 | 15 мин | Шквалистый ветер | 6 кВт |
| 3. | ГКТП-92 Ф№1 | 24.05.14 | 14-55 | 15-20 | 25 мин | Шквалистый ветер | 13,6 кВт |
| 4. | КТП-135 Ф№2 | 24.05.14 | 21-05 | 22-15 | 1 час 10 мин | Шквалистый ветер | 9 кВт |
| 5. | КТП-149 Ф№3 | 25.05.14 | 08-55 | 09-25 | 30 мин | Шквалистый ветер | 16 кВт |
| 6. | ГКТП-199 Ф№4 | 25.05.14 | 09-15 | 09-45 | 30 мин | Шквалистый ветер | 7 кВт |
|  | Июнь |  |  |  |  |  |  |
| 1. | ГКТП-33 Ф№2 | 04.06.14 | 10-40 | 11-40 | 1 час | Шквалистый ветер | 37 кВт |