Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за I квартал 2017 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП-121 | 02.01.17 | 17-30 | 18-10 | 40 мин | Метель, налипание снега на провода | 222 кВт |
| 2 | КТП-113 ф-р № 3 | 02.01.17 | 19-30 | 20-00 | 30 мин | Метель, налипание снега на провода | 95,6 кВт |
| 3 | ТП-117 ф-р № 7 | 13.01.17 | 20-10 | 23-00 | 2часа 50мин | Повреждения на ВЛ-04кв | 446 кВт |
| 4 | ТП-78 | 14.01.17 | 19-00 | 19-40 | 40 мин | Превышение нагрузки на автомате. | 425,6 кВт |
| 5 | КТП-154 ф-р № 2 | 18.02.17 | 10-00 | 10-40 | 40 мин | Шквалистые порывы ветра | 101,7 кВт |
| 6 | КТП-221 ф-р № 1 | 20.02.17 | 22-15 | 22-30 | 15 мин | Шквалистые порывы ветра | 25,5 кВт |
| 7 | КТП-158 ф-р № 2 | 22.02.17 | 19-00 | 19-55 | 55 мин | Шквалистые порывы ветра | 143,7 кВт |
| 8 | КТП-43 ф-р № 3 | 26.02.17 | 19-00 | 19-40 | 40 мин | Шквалистые порывы ветра | 84 кВт |
| 9 | ТП-82 ф-р № 6 | 04.03.17 | 17-00 | 17-45 | 45 мин | Повреждения на ВЛ-04кв | 113 кВт |

Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за II квартал 2017 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГКТП-156 фидер№4 | 01.04.17 | 20-50 | 21-00 | 10мин | Шквалистый порыв ветра | 12,3 кВт |
| 2 | ТП-25 фидер№1 | 01.04.17 | 21-00 | 21-20 | 20мин | Шквалистый порыв ветра | 11 кВт |
| 3 | ГКТП-45 фидер№4 | 01.04.17 | 22-20 | 22-35 | 15мин | Шквалистый порыв ветра | 21,5 кВт |
| 4 | ГКТП-199 фидер№2 | 01.04.17 | 22-35 | 22-50 | 15мин | Шквалистый порыв ветра | 16 кВт |
| 5 | КТП-73 фидер№2 | 01.04.17 | 22-50 | 23-00 | 10мин | Шквалистый порыв ветра | 19 кВт |
| 6 | ГКТП-224 фидер№1 | 01.04.17 | 23-25 | 23-40 | 25мин | Шквалистый порыв ветра | 30 кВт |
| 7 | ГКТП-169 фидер№5 | 01.04.17 | 23-50 | 00-10 | 20мин | Шквалистый порыв ветра | 82 кВт |
| 8 | ГКТП-148 фидер№3 | 02.04.17 | 07-50 | 08-13 | 23мин | Шквалистый порыв ветра | 19 кВт |
| 9 | ГКТП-156 | 02.04.17 | 09-25 | 10-15 | 50мин | Шквалистый порыв ветра | 300 кВт |
| 10 | ГКТП-199 ф-р № 4 | 17.04.17 | 13-45 | 14-15 | 30 мин | Шквалистый ветер | 22 кВт |
| 11 | ГКТП-169 ф-р № 1 | 17.04.17 | 17-30 | 18-00 | 30 мин | Шквалистый ветер | 20 кВт |
| 12 | ГКТП-224 ф-р № 1 | 17.04.17 | 18-30 | 18-55 | 25 мин | Шквалистый ветер | 30 кВт |
| 13 | ТП-25 ф-р № 1 | 17.04.17 | 18-55 | 19-10 | 15 мин | Шквалистый ветер | 9 кВт |
| 14 | ГКТП-148 ф-р № 1 | 04.05.17 | 19-00 | 19-30 | 30 мин | шквалистый порыв ветра | 20 кВт |
| 15 | ГКТП-169 ф-р № 5 | 06.05.17 | 16-15 | 17-00 | 45 мин | шквалистый порыв ветра | 183 кВт |
| 16 | ГКТП 201 ф-р №2 | 17.05.17 | 13-35 | 13-50 | 15 мин | Шквалистые порывы ветра | 21 кВт |
| 17 | КТП 162 ф-р №3 | 17.05.17 | 14-00 | 14-10 | 10 мин | Шквалистые порывы ветра | 19 кВт |
| 18 | КТП 247 ф-р №3 | 17.05.17 | 14-20 | 14-50 | 30 мин | Шквалистые порывы ветра | 9 кВт |
| 19 | КТП 149 ф-р №3 | 17.05.17 | 14-40 | 15-20 | 40 мин | Шквалистые порывы ветра | 113 кВт |
| 20 | КТП 246 ф-р №2 | 17.05.17 | 15-40 | 15-55 | 15 мин | Шквалистые порывы ветра | 28 кВт |
| 21 | ГКТП-109 ф-р № 6 | 22.06.17 | 17-20 | 20-20 | 3 часа | Несанкционированные работы экскаватора в охранной зоне ВЛ-04кв | 216 кВт |