Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за I квартал 2018 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГКТП-33 | 24.03.18 | 18-20 | 19-30 | 1 час 10 мин | Шквалистые порывы ветра, кз проводов ВЛ | 329 |
| 2 | ГКТП-36 ф-р № 1 | 24.03.18 | 19-00 | 19-30 | 30 мин | Шквалистые порывы ветра, кз проводов ВЛ | 48 |
| 3 | ТП-236 ф-р № 7 | 24.03.18 | 19-05 | 20-25 | 1 час 20 мин | Шквалистые порывы ветра, обрыв проводов ВЛ | 70 |
| 4 | ГКТП-43 ф-р № 4 | 24.03.18 | 19-10 | 20-35 | 1 час 25 мин | Шквалистые порывы ветра, обрыв проводов ВЛ | 29 |
| 5 | ГКТП-44 ф-р № 4 | 24.03.18 | 19-20 | 20-10 | 50 мин | Шквалистые порывы ветра, кз проводов ВЛ | 102 |
| 6 | ТП-140 ф-р № 1 | 24.03.18 | 19-25 | 20-15 | 50 мин | Шквалистые порывы ветра, кз проводов ВЛ | 54 |
| 7 | КТП-124 ф-р № 3 | 24.03.18 | 19-40 | 22-00 | 2 часа20 мин | Шквалистые порывы ветра, кз проводов ВЛ | 297 |
| 8 | ГКТП-199 ф-р № 3 | 24.03.18 | 19-40 | 21-00 | 1 час 20 мин | Шквалистые порывы ветра, кз проводов ВЛ | 89 |
| 9 | ГКТП-211 ф-р № 4 | 24.03.18 | 21-15 | 23-00 | 1 час 45 мин | Шквалистые порывы ветра, кз проводов ВЛ | 191 |
| 10 | ГКТП-44 фидер№1 | 27.03.18 | 14-50 | 18-15 | 3час 25мин | Шквалистые порывы ветра | 483 |
| 11 | КТП-73 ф-р № 2 | 31.03.18 | 13-45 | 14-15 | 30 мин | Шквалистые порывы ветра | 33 |

Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за II квартал 2018 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГКТП-33 | 03.04.18 | 20-45 | 21-30 | Перекрыло 3 в/в вставки | 45мин | 315 |
| 2 | ГКТП 129 | 05.05.18 | 11-20 | 15-15 | 3 часа 55 мин | Возгорание каб. выхода 0,4 кВ, возгорание ГКТП | 2083,5 |
| 3 | КТП 191 | 05.05.18 | 16-21 | 17-47 | 1 час 26 мин | Сгорели 3 В/В предохранителя | 240,8 |
| 4 | ГКТП 217 | 05.05.18 | 16-30 | 21-00 | 4 часа 30 мин | Пробой проходного изолятора ГКТП -217 | 463 |
| 5 | ГКТП-246 ф-р № 2 | 19.05.18 | 16-00 | 16-20 | 20 мин | Шквалистые порывы ветра | 4,2 |
| 6 | КТП-153 ф-р № 2 | 31.05.18 | 15-30 | 16-00 | 30 мин | Шквалистый ветер, к.з. на ВЛ-04 кВ | 27,6 |
| 7 | КТП-154 ф-р № 2 | 10.06.18 | 6-35 | 17-30 | 55 мин | Прямой удар молнии в ВЛ-0,4 кВ; пожар. | 40,4 |

Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за III квартал 2018 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТП-120 | 02.07.18 | 09-15 | 10-02 | 47 мин | Разрушение изолятора во время грозы | 295 |
| 2 | ТП-99 | 02.07.18 | 17-50 | 20-14 | 2 ч 24 мин | Возгорание опоры | 384 |

Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за IV квартал 2018 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.,кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КТП-31 | 25.11.18 | 08-10 | 10-20 | 2 часа 10 мин | Штормовой ветер | 416 |
| 2 | КТП-91 | 25.11.18 | 08-20 | 09-40 | 1 час 20 мин | Штормовой ветер | 322 |
| 3 | КТП-178 Ф-р №2 | 25.11.18 | 08-25 | 09-55 | 1 час 30 мин | Штормовой ветер, КЗ на ВЛ | 56 |
| 4 | ГКТП-41 ф-р 2 | 25.11.18 | 08-50 | 10-45 | 55 мин | Штормовой ветер, КЗ на ВЛ | 11 |
| 5 | КТП-175 | 25.11.18 | 09-30 | 11-55 | 2 часа 25 мин | Штормовой ветер | 252 |
| 6 | КТП-134 | 25.11.18 | 09-50 | 14-25 | 2 часа 25 мин | Штормовой ветер, КЗ на ВЛ | 294 |
| 7 | КТП-129 | 25.11.18 | 10-05 | 16-00 | 5 часов 55 мин | Штормовой ветер, пробой проходного изолятора | 787 |
| 8 | ТП-35 ф-р № 4 | 25.11.18 | 10-10 | 16-10 | 6 часов | Штормовой ветер, КЗ на ВЛ | 239 |
| 9 | ГКТП-148 ф-р 2 | 25.11.18 | 10-55 | 17-40 | 6 часов 45 мин | Штормовой ветер, КЗ на ВЛ | 306 |
| 10 | КТП-184 | 25.11.18 | 10-55 | 18-10 | 7 часов 15 мин | Штормовой ветер | 484 |
| 11 | КТП-195 ф-р № 1 | 25.11.18 | 17-45 | 18-25 | 40 мин | Штормовой ветер, КЗ на ВЛ | 1,4 |