Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за I квартал 2020 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Диспетч.  наименование | Дата | Время  откл. | Время  вкл. | Время  простоя | Причина отключения | Объем  недопост.  эл.эн.кВт |
| - | - | - | - | - | - | - | - |

Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за II квартал 2020 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Диспетч.  наименование | Дата | Время  откл. | Время  вкл. | Время  простоя | Причина отключения | Объем  недопост.  эл.эн.кВт |
| 1 | ГКТП-44  ф-р№1 | 04.05.20 | 11-46 | 12-38 | 52 мин | Сильный порыв ветра | 59 |
| 2 | ГКТП-129 | 23.05.20 | 17-05 | 17-45 | 40 мин | Прямой удар молнии в ГКТП | 103 |
| 3 | ГКТП-207 | 15.06.20. | 08-15 | 10-15 | 2 часа | Пробой опорных изоляторов ТП-207 | 124 |
| 4 | ГКТП-24  ф-р № 2 | 18.06.20. | 14-50 | 17-10 | 2 часа 20 мин | Гроза, обрыв ВЛ  0,4 кВ | 65 |
| 5 | ГКТП-129 | 18.06.20. | 15-03 | 16-30 | 1 час 27 мин | Гроза, обрыв спуска 10 кВ на ГКТП | 223 |
| 6 | ГКТП-175  ф-р № 2 | 27.06.20 | 17-25 | 17-40 | 15 мин | Гроза, шквалистые порывы ветра | 18 |
| 7 | ГКТП-153  ф-р № 3 | 27.06.20 | 17-30 | 17-50 | 20 мин | Гроза, шквалистые порывы ветра | 21 |
| 8 | ГКТП-149  ф-р № 1 | 27.06.20 | 17-35 | 18-05 | 30 мин | Гроза, шквалистые порывы ветра | 32 |
| 9 | ГКТП-254  ф-р № 1 | 27.06.20 | 17-35 | 18-15 | 40 мин | Гроза, шквалистые порывы ветра | 35 |
| 10 | ГКТП-169  ф-р № 5 | 27.06.20 | 18-30 | 19-05 | 35 мин | Гроза, шквалистые порывы ветра, обрыв провода | 80 |

Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за III квартал 2020 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Диспетч.  наименование | Дата | Время  откл. | Время  вкл. | Время  простоя | Причина отключения | Объем  недопост.  эл.эн.кВт |
| 1 | ТП-77 РУ-0,4кВ II СШ | 02.07.20 | 13-00 | 13-30 | 30 мин | Гроза, шквалистые порывы ветра | 28,5 |
| 2 | КТП-166 | 03.07.20 | 23-25 | 00-20 | 55 мин | Гроза, шквалистые порывы ветра | 38,5 |
| 3 | ГКТП-42 | 06.07.20 | 19-55 | 22-25 | 2 часа 30 мин | Гроза, пробой проходных изоляторов ГКТП-42 | 92,5 |
| 4 | ГКТП-254 ф-р №1 | 26.07.20 | 15-45 | 18-20 | 2 часа 35 мин | Гроза, обрыв ВЛ  0,4 кВ | 67 |
| 5 | КТП-175 ф.№2 | 14.08.20 | 15-15 | 16-15 | 1 ч | Шквалистый ветер | 86 |
| 6 | КТП-263 | 16.09.20 | 12-19 | 14-20 | 2 часа 1 мин | Замена проходных изоляторов | 320 |
| 7 | ТП-207 | 17.09.20 | 23-03 | 00-50 | 1 ч 47 мин | сгорели  3 в/в вставки | 200 |
| 8 | КТП-75 | 20.09.20 | 07-37 | 08-00 | 23 мин. | сгорели  3 в/в вставки | 45 |

Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 0,4 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за IV квартал 2020 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Диспетч.  наименование | Дата | Время  откл. | Время  вкл. | Время  простоя | Причина отключения | Объем  недопост.  эл.эн.,кВт |
| 1 | КТП-75  ф-р №1 | 10.11.20 | 18-40 | 19-05 | 25 мин | Шквалистый ветер | 11 |
| 2 | ГКТП-36  ф-р №3 | 10.11.20 | 18-45 | 19-45 | 1 час | Шквалистый ветер | 12 |