Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за I квартал 2018 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Л 19-22 | 04.01.18 | 00-12 | 00-49 | 37 мин. | Пробой КЛ 10 кВ ТП 8-ТП 240 | 101 |
| 2 | Л 19-24 | 08.01.18 | 05-24 | 06-06 | 42 мин. | РП-1 КЗ на шинах 10 кВ яч.№ 16 | 1234 |
| 3 | РТП-1 | 20.02.18 | 07-30 | 08-40 | 1 час 10 мин | Неисправность в сетях МРСК | 13660 |
| 4 | Л19-7 | 23.03.18 | 12-03 | 13-40 | 1 час 37 мин | Обрыв провода ВЛ экскаватором сторонней организации | 1822 |
| 5 | Л 19-18 | 24.03.18 | 16-15 | 19-00 | 2 ч 45 мин | Шквалистые порывы ветра, кз проводов ВЛ | 3400 |
| 6 | Л19-9 | 26.03.18 | 03-47 | 06-27 | 2 часа 40 мин | Пробой РЛНД-10 | 2133 |
| 7 | Л1-4 | 26.03.18 | 15-20 | 15-30 | 10 мин | Причина не установлена | 130 |
| 8 | Л1-14 | 29.03.18 | 14-48 | 16-30 | 1час 42 мин | Пробой КЛ-10 кВ 59-1-60-6 | 1915 |
| 9 | Л5-24 | 29.03.18 | 15-04 | 16-12 | 1час 8мин | Пробой проходного изолятора | 51 |