Сводные данные об аварийных отключениях в месяц,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений

электрической энергии.

за  2013г.

| № п/п | Диспет.№ линии | дата | время откл. | время вкл. | время простоя | причина откл. | объем недопост. э.э. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь |  |  |  |  |  |  |
|  | февраль |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Л 1-24 | 21.02.13. | 19:15 | 19:16 | 1 мин. | Причина н/у | 15 кВт |
| 2. | Л 1-3 | 26.02.13. | 23:08 | 00:25 | 1ч 17 мин. | Повреждение на отпайке к ТП-125 | 1680 кВт |
|  | март |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Л 19-7 | 01.03.13. | 11:30 | 11:32 | 2 мин. | Причина н/у | 30 кВт |
| 2. | Л 4-17 | 05.03.13. | 09:00 | 09:17 | 17 мин | Сильный ветер | 170 кВт |
| 3. | Л 19-9 | 07.03.13. | 16:50 | 18:28 | 1ч 38 мин | Прошило опорный изолятор ТП-38 | 1930кВт |
| 4. | Л 19-11 | 07.03.13. | 16:50 | 17:09 | 19 мин | Повреждение вводной ячейки | 259 кВт |
| 5. | Л 19-8 | 07.03.13. | 17:51 | 18:28 | 37 мин | Перекрыло ОПН в ГКТП-11 | 448 кВт |
|  | апрель |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Л 19-27 | 07.04.13. | 12:35 | 13:26 | 51 мин | Пробой муфты КЛ-10кВ | 618 кВт |
|  | май |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Л 19-9 | 10.05.13. | 12:45 | 12:45 | - | Ветер | 0 кВт |
| 2. | Л 19-11 | 11.05.13. | 13:24 | 13:24 | - | Ветер | 0 кВт |
| 3. | Л 19-11 | 11.05.13. | 13:35 | 14:18 | 52 мин | Упала ветка на ВЛ-10кВ | 473 кВт |
| 4. | Л 4-17 | 16.05.13. | 06:46 | 07:07 | 21 мин | Дождем залило шахту в ТП-117 | 191 кВт |
| 5. | Л 5-1 | 16.05.13. | 08:05 | 08:20 | 15 мин | Ветер | 50 кВт |
| 6. | Л 19-7 | 23.05.13. | 11:25 | 11:26 | 1 мин | Погодные условия | 5 кВт |
| 7. | Ввод РТП-19 | 28.05.13. | 12:28 | 12:30 | 2 мин | Причина н/у | 175 кВт |
| 8. | Л 1-6 | 30.05.13. | 19:24 | 19:24 | - | Ветер | 0 кВт |
| 9. | Л 4-20 | 31.05.13. | 20:15 | 22:00 | 1ч 45 мин | Упал тополь на ВЛ, обрыв 3-х проводов | 1432 кВт |
|  | июнь |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Л 4-17 | 11.06.13. | 17:25 | 18:57 | 1ч 33 мин | ТП-117 перекрыло шахту | 789 кВт |
| 2. | Л 1-5 | 11.06.13. | 17:27 | 17:29 | 2 мин | Гроза | 36 кВт |
| 3. | Л 1-26 | 11.06.13. | 18:31 | 21:59 | 3ч 59 | Тополь оборвал ВЛ-10кв | 945 кВт |
| 4. | Л 19-6 | 17.06.13 | 13:52 | 13:54 | 2 мин | Причина н/у | 25,4 кВт |
|  | июль |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Л 4-17 | 16.07.13. | 09-15 | 09-30 | 15 мин | Перекрыло шахту в ТП-117 | 85 кВт |
| 2. | Л 19-7 | 24.07.13. | 08-27 | 08-48 | 21 мин | Повреждение КЛ-10кВ ТП-66-ТП-159 | 176кВт |
| 3. | Л 19-28 | 24.07.13. | 08-33 | 12-50 | 4ч17мин | Разрушение разрядника На опоре № 101 | 389кВт |
| 4. | Л 4-20 | 28.07.13. | 16-38 | 17-03 | 25мин | Шквалистый ветер, гроза. | 212кВт |
| 5. | Л 19-6 | 31.07.13. | 07-28 | 07-30 | 2мин | Гроза | 24кВт |
|  | август |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Л 19-28 | 01.08.13. | 01-39 | 01-41 | 2мин | Гроза | 9кВт |
| 2. | Л 19-6 | 01.08.13. | 01-43 | 01-45 | 2мин | Гроза | 47кВт |
| 3. | Л 19-28 | 01.08.13. | 01-48 | 01-50 | 2мин | Гроза | 7кВт |
| 4. | Л 19-6 | 01.08.13. | 01-48 | 01-50 | 2мин | Гроза | 33кВт |
| 5. | Л 19-28 | 02.08.13. | 06-46 | 06-48 | 2мин | КТП-116 сгорели 3 в/в | 9кВт |
| 6. | Л 3-7 | 03.08.13. | 08-25 | 08-45 | 20мин | КТП-158 сгорела в/в | 24кВт |
| 7. | Л 19-6 | 07.08.13. | 08-37 | 08-39 | 2мин | Причина н/у |  |
| 8. | Л 19-28 | 09.08.13. | 06-57 | 06-59 | 2мин | Причина н/у |  |
| 9. | Л 19-6 | 25.08.13. | 00-47 | 00-49 | 2мин | КТП-193 Дождь. Перекрыло ввод 10кВ | 45кВт |
| 10. | Л 4-20 | 25.08.13. | 00-47 | 07-41 | 6ч 56мин | КТП-193 Дождь. Перекрыло ввод 10кВ | 3782кВт |
| 11. | Л 3-7 | 27.08.13. | 13-50 | 15-04 | 1ч 14мин | Земляные работы без согласования. Порыв КЛ-10кВ ТП174-ТП204 | 89кВт |
|  | сентябрь |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Л 1-5 | 16.09.13. | 19-41 | 20-28 | 47мин | Перекрыло КТП-124 | 1139кВт |
| 2. | Л 5-12 | 23.09.13. | 12-51 | 15-06 | 2ч 15мин | Повреждение провода ВЛИ-10кВ | 491кВт |
| 3. | Л 19-7 | 25.09.13. | 02-57 | 02-59 | 2мин | ГКТП-173 сгорели 3 в/в на Т-1 перевели нагрузку на Т-2 | 12кВт |
| 4. | Л 1-25 | 28.09.13. | 05-53 | 05-55 | 2мин | Гроза, ветер. ПВ успешно | 42кВт |
| 5. | Л 3-19 | 28.09.13. | 05-55 | 06-30 | 35мин | Гроза, сильный ветер. | 116кВт |
| 6. | Л 19-6 | 28.09.13. | 05-56 | 05-58 | 2мин | Гроза, ветер. | 54кВт |
| 7. | Л 19-28 | 28.09.13. | 05-56 | 05-58 | 2мин | Гроза, ветер. | 6кВт |
| 8. | Л 19-17 | 28.09.13. | 05-56 | 06+-14 | 18мин | Гроза, ветер. КТП-195 Сгорели 3 в/в | 5кВт |
|  | октябрь |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Л 3-21 | 17.10.13. | 17-30 | 17-54 | 24мин | Превышение потребителем установленной мощности | 79кВт |
| 2. | Л 3-21 | 20.10.13. | 09-25 | 09-55 | 30мин | Причина н/у | 727кВт |
|  | ноябрь |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Л 19-17 | 05.11.13. | 13-29 | 13-30 | 1мин | Поиск земли 2С.Ш. РТП-19 | 27кВт |
| 2. | Л 5-1 | 05.11.13. | 10-15 | 10-49 | 34мин | Причина н/у | 127кВт |
| 3. | Л 19-24 | 13.11.13. | 10-05 | 10-37 | 32мин | Повреждение КЛ-10кВ Сторонней организацией | 369кВт |
|  | декабрь |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Л 19-27 | 01.12.13. | 22-05 | 22-55 | 50мин | Повреждение КЛ-10кВ ТП 88-243 | 937кВт |
| 2. | Л 4-20 | 02.12.13. | 05-30 | 08-30 | 3ч | Прошило подвесной изолятор на А-опоре | 1868кВт |
| 3. | Л 19-6 | 02.12.13. | 18-19 | 18-20 | 1мин | ГКТП-180 прошило проходной изолятор | 23кВт |
| 4. | Л 5-1 | 03.12.13. | 17-55 | 18-15 | 20мин | Превышение потребителем установленной мощности | 63кВт |