Сводные данные об аварийных отключениях в месяц, объем

недопоставленной в результата аварийных отключений электрической энергии.

За  2014г.

| № п/п | Диспетчер. № линии | Дата | Время откл | Время вкл | Время простоя | Причина откл | Объем недопоставленной э/энергии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | апрель |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Л 19-27 | 11.04.14 | 13-04 | 14-47 | 1 час 43 мин | Пробой КЛ 10 кВ | 1390 кВт |
| 2. | Л 4-20 | 11.04.14 | 13-37- | 16-23 | 2 часа 46 мин | Пробой концевой муфты КЛ 10 кВ, возгорание опоры 10 кВ | 1494 кВт |
| 3. | Л 19-28 | 11.04.14 | 14-05 | 14-26 | 21 мин | Отгорание шлейфа на КТП №256 | 127 кВт |
| 4. | Л 3-7 | 21.04.14 | 18-14 | 18-23 | 9 мин | Шквалистый порыв ветра | 270 кВт |
| 5. | Л 4-1 | 21.04.14 | 21-06 | 21-19 | 13 мин | КЗ на КТП-254, залез кот | 257 кВт |
| 6. | Л 1-3 | 22.04.14 | 20-00 | 20-43 | 43 мин | Шквалистый порыв ветра | 812 кВт |
| 7. | Л 19-17 | 22.04.14 | 22-35 | 23-16 | 41 мин | Шквалистый порыв ветра | 1168 кВт |
| 8. | Л 19-17 | 22.04.14 | 23-32 | 00-23 | 51 мин | Шквалистый порыв ветра | 1453 кВт |
| 9. | Л 3-7 | 23.04.14 | 04-08 | 06-03 | 1 час 55 мин | Шквалистый порыв ветра. Падение дерева. | 3450 кВт |
| 10. | Л 3-7 | 28.04.14 | 10-55 | 12-20 | 1 час 25 мин | Шквалистый порыв ветра. | 2550 кВт |
| 11. | Л 19-27 | 28.04.14 | 12-04 | 14-06 | 2 часа 02 мин | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 243-ТП 157 | 1464 кВт |
|  | Май |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Л 19-24 | 01.05.14 | 14-23 | 14-51 | 28 мин | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 200-ТП 83 | 339 кВт |
| 2. | Л 19-3 | 04.05.14 | 10-31 | 11-38 | 1 час 07 мин | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 72-ТП 176 | 301 кВт |
| 3. | Л 19-17 | 04.05.14 | 11-18 | 11-36 | 18 мин | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 72- ТП 176 | 405 кВт |
| 4. | Л 19-24 | 04.05.14 | 10-31 | 11-37 | 1 час 06 мин | Повреждение КЛ 10 кВ ТП 72- ТП 176 | 594 кВт |
| 5. | Л 1-28 Л 19-6 | 13.05.14 | 18-45 | 18-46 | 02 мин | Гроза | 78 кВт |
| 6. | Л 19-22 | 13.05.14 | 18-47 | 19-48 | 1 час 1 мин | Действия персонала МРСК «Сибирь» | 36 кВт |
| 7. | Л 19-21 | 13.05.14 | 18-47 | 19-48 | 1 час 1 мин |  | 274 кВт |
| 8. | Л 19-16 Л19-17 Л19-20 | 13.05.14 | 19-39 | 19-40 | 1 мин | Действия персонала МРСК «Сибирь» | 1738 кВт |
| 9. | Л 19-28 | 13.05.14 | 19-40 | 20-44 | 1 час 4 мин | Молнией разбило изолятор ВЛ-10 кВ | 384 кВт |
| 10. | Л 3-7 | 14.05.14 | 06-09 | 06-32 | 21 мин | Сильный ветер | 630 кВт |
| 11. | Л 3-19 | 21.05.14 | 15-55 | 17-03 | 1 час 8 мин | ДТП, ударили опору 10 кВ | 285 кВт |
| 12. | РТП-1 | 24.05.14 | 11-27 | 12-07 | 40 мин | Сработала дополнительная автоматическая разгрузка | 3960 кВт |
| 13. | Л 1-5 | 24.05.14 | 11-27 | 12-49 | 1 час 22 мин | Перекрыло концевую воронку на ГКТП-232 (ведомственная) | 1476 кВт |
|  | Июнь |  |  |  |  |  |  |
| 1. | РТП-19 1 с.ш. | 03.06.14 | 04-21 | 05-11 | 50 мин | Перекрыло яч. №11 | 5400 кВт |
| 2. | Л 19-24 | 03.06.14 | 05-30 | 09-10 | 3 часа 40 мин | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-18-ТП-140 | 1650 кВт |
| 3. | Л 19-3 | 03.06.14 | 05-51 | 08-00 | 2 часа 9 мин | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-93-ТП-67 | 774 кВт |
| 4. | Л 19-6 | 03.06.14 | 08-35 | 10-10 | 1 час 35 мин | РП-4 сгорел ОПН яч.№18 | 2565 кВт |
| 5. | РТП-1 2 с.ш. | 07.06.14 | 18-04 | 18-15 | 11 мин | Повреждение в сетях МРСК Сибири | 775 кВт |
| 6. | Л 19-7 | 07.06.14 | 23-28 | 23-48 | 20 мин | Пожар на ТТК | 150 кВт |
| 7. | Л 1-17 | 09.06.14 | 12-15 | 13-51 | 1 час 36 мин | Подмыло А-опору Л 19-9, упала и зацепила Л 1-17 | 864 кВт |
| 8. | Л 19-28 | 10.06.14 | 11-40 | 12-15 | 55 мин | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-21-ТП-52 | 495 кВт |
| 9. | Л 5-1 | 16.06.14 | 16-15 | 16-31 | 16 мин | Не установлена | 9 кВт |
| 10. | Л 3-7 | 16.06.14 | 20-31 | 21-41 | 1 час 10 мин | Повреждение КЛ-10 кВ ТП 202-ТП 165 | 84 кВт |
| 11. | Л 1-5 | 16.06.14 | 20-54 | 22-28 | 1 час 34 мин | Неисправность на КТП-271 (ведомственная) | 1974 кВт |
| 12. | Л 1-12 | 18.06.14 | 18-00 | 18-10 | 10 мин | Не установлена | 12 кВт |
| 13. | РТП-19 1 с.ш. 10 кВ | 20.06.14 | 08-31 | 09-16 | 45 мин | Повреждение в сетях МРСК «Сибирь» | 2241 кВт |
| 14. | Л 19-17 | 23.06.14 | 10-22 | 10-24 | 2 мин | Работы сторнней организации в охранной зоне ЛЭП | 78 кВт |
| 15. | Л 4-20 | 23.06.14 | 16-09 | 17-22 | 1 час 13 мин | Повреждение 2-х опорных изоляторов ВЛ (расстреляны) | 963 кВт |
| 16. | Л 1-3 | 23.06.14 | 20-36 | 20-40 | 4 мин | Гроза | 180 кВт |
| 17. | Л 1-26 | 23.06.14 | 22-07 | 22-31 | 24 мин | Гроза | 72 кВт |
| 18. | Л 19-27 | 26.06.14 | 01-33 | 05-28 | 3 часа 55 мин | ГКТП-139 прошило проходной изолятор, отгорел спуск, возгорание ГКТП | 2820 кВт |
| 19. | Л 1-3 | 26.06.14 | 01-30 | 02-25 | 55 мин | Гроза, ливень, шквалистые порывы ветра | 2475 кВт |
| 20. | Л 1-5 | 26.06.14 | 02-20 | 02-47 | 27 мин | Гроза, ливень, шквалистые порывы ветра | 486 кВт |
| 21. | Л 1-6 | 26.06.14 | 02-20 | 02-55 | 32 мин | Гроза, ливень, шквалистые порывы ветра | 96 кВт |