Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за I квартал 2016 года.

| № п/п | Диспет.№ линии | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Л 19-7 | 18.01.16 | 06-46 | 07-27 | 41 мин. | Пробой изолятора 10 кВ | 906.9 кВт |
| 2 | Л 5-28 | 23.01.16. | 15-30 | 16-25 | 55 мин | Пробой изолятора 10 кВ | 71,5 кВт |
| 3 | Л 1-5 | 27.01.16 | 00-52 | 00-58 | 6 мин | Пробой концевой муфты КЛ 10кВ 32-6-37-5 | 227,3 кВт |
| 4 | Л 1-5 | 06.03.16. | 09-09 | 11-23 | 2 ч 14 мин | Несанкционированная работа экскаватора в охранной зоне ВЛ 10 кВ | 5075,9 кВт |

Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за II квартал 2016 года.

| № п/п | Диспет.№ линии | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Л 4-16 | 06.04.16 | 13-04 | 14-05 | 1 час 1 мин | Пробой КЛ-10 кВ 65-4-28-7 | 740 кВт |
| 2 | Л 19-7 | 06.04.16 | 13-20 | 15-18 | 1 час 58 мин | Пробой изолятора ВЛЗ | 1718,1 кВт |
| 3 | Л 19-17 | 14.04.16 | 22-45 | 23-19 | 34 мин | Отгорел шлейф на РЛНД-10 № 19-17-11 | 1443 кВт |
| 4 | Л 19-17 | 16.04.16 | 05-45 | 05-50 | 5мин | Сбой в работе РЗиА | 212,3 кВт |
| 5 | Л 19-7 | 23.04.16 | 07-07 | 08-05 | 58 мин | ГКТП 169 пробой проходного изолятора, повреждение КЛ 10 кВ ТП-157-КТП-274 | 844,5 кВт |
| 6 | Л 19-6 | 23.04.16 | 12-12 | 13-07 | 55мин | ГКТП 180 пробой проходного изолятора | 1501 кВт |
| 7 | Л 4-20 | 23.04.16. | 12-12 | 15-05 | 2 часа 53 мин | повреждение КЛ 10 кВ выход Л 4-20 | 1574,3 кВт |
| 8 | Л 19-28 | 26.04.16 | 13-45 | 14-30 | 45 мин | Отгорел шлейф на РЛНД-10 КТП-194 | 300 кВт |
| 9 | Л 4-17 | 27.04.16 | 22-00 | 22-16 | 16мин | Шквалистые порывы ветра. | 106,7 кВт |
| 10 | Л 2-19 | 23.05.16 | 09-58 | 10-38 | 40 мин | Шквалистый порыв ветра | 182 кВт |
| 11 | Л 1-5 | 07.06.16 | 08-50 | 08-51 | 1 мин | На КТП-172 слетел изолятор | 23 кВт |
| 12 | Л 4-20 | 10.06.16 | 08-10 | 08-30 | 20 мин | Шквалистый порыв ветра | 182 кВт |
| 13 | Л 19-21 | 10.06.16 | 18-26 | 20-38 | 2 часа 12 мин | Шквалистый порыв ветра | 961 кВт |
| 14 | Л 19-17 | 10.06.16 | 18-26 | 18-47 | 21 мин | Шквалистый порыв ветра | 891,5 кВт |
| 15 | Л 2-12 | 14.06.16 | 10-50 | 11-13 | 23 мин | Не санкционированные земляные работы ООО «РАСТ» | 362,7 кВт |
| 16 | КТП-172 | 15.06.16 | 01-25 | 04-22 | 2 часа 57 мин | Пробой двух проходных изоляторов, отгорел шлейф РЛНД-10 | 276,1 кВт |
| 17 | Л 1-27 | 15.06.16 | 02-16 | 10-43 | 10 час 27 мин | Обрыв провода ВЛ во втором пролете ведомственной отпайки на ГКТП-255 | 194,4 кВт |
| 18 | Л 1-26 | 15.06.16 | 10-58 | 11-58 | 1 час | Ремонт РЛНД-10 ГКТП-161 | 473 кВт |
| 19 | РТП-1 2-я сш | 15.06.16 | 17-25 | 17-26 | 1 мин | Зависание масляного выключателя 10 кВ в ведомственной яч № 8 | 77,3 кВт |
| 20 | Л 1-26 | 19.06.16 | 11-03 | 13-58 | 2 часа 55 мин | Обрыв двух проводов ВЛ в результате прямого удара молнии | 1381 кВт |
| 21 | Л 4-20 | 22.06.16 | 10-22 | 10-48 | 26 мин | А/М сломала ж/б приставку ВЛ-10кв | 236,6 кВт |