Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за I квартал 2017 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Л 19-7 | 26.01.17 | 09-58 | 10-42 | 44 мин. | ГКТП-198 пробой в/в предохранителей | 853 кВт |
| 2 | Л 4-20 | 17.02.17 | 21-05 | 23-38 | 2 ч 33 мин. | Пробой двух подвесных изоляторов | 2596 кВт |
| 3 | Л 19-3 | 29.03.17 | 01-28 | 01-30 | 2 мин | Причина н/у | 23 кВт |

Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за II квартал 2017 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Л19-18 | 01.04.17 | 19-34 | 20-56 | 1час 20мин | Шквалистый порыв ветра | 1697 кВт |
| 2 | Л 5-1 | 01.04.17 | 20-40 | 20-45 | 5 мин | Шквалистый порыв ветра | 9 кВт |
| 3 | Л 5-1 | 01.04.17 | 23-40 | 23-47 | 7 мин | Шквалистый порыв ветра | 13 кВт |
| 4 | Л 2-3 | 16.04.17 | 05-41 | 05-51 | 10мин | Причина н/у | 100 кВт |
| 5 | Л 4-20 | 19.04.17 | 13-20 | 15-23 | 2 часа 3 мин | Ремонт опоры 10 кВ | 895 кВт |
| 6 | Л 2-3 | 29.04.17 | 14-10 | 15-17 | 1 час 7 мин | Пробой концевой муфты КЛ-10 кВ РП-3-24-26-3 | 670 кВт |
| 7 | Л 2-3 | 30.04.17 | 15-10 | 16-08 | 58 мин | Причина н/у | 580 кВт |
| 8 | Л 3-22 | 10.05.17 | 13-20 | 14-10 | 50 мин | Порыв КЛ-10кв ТП-77-ТП-188 сторонней организацией | 758 кВт |
| 9 | Л 19-7 | 11.05.17 | 18-20 | 20-40 | 2часа 20 мин | Неисправность в сетях МРСК «Сибири», пробой КЛ 10 кВ | 2121 кВт |
| 10 | Л 1-3 | 11.05.17 | 18-20 | 21-18 | 2 часа 58 мин | Неисправность в сетях МРСК «Сибири», пробой КЛ 10 кВ | 5501 кВт |
| 11 | Л 19-18 | 11.05.17 | 18-20 | 20-32 | 2 часа 12 мин | Неисправность в сетях МРСК «Сибири», пробой КЛ 10 кВ | 2800 кВт |
| 12 | Л 19-20 | 11.05.17 | 18-20 | 22-00 | 3 часа 40 мин | Неисправность в сетях МРСК «Сибири», пробой КЛ 10 кВ | 600 кВт |
| 13 | Л 19-28 | 11.05.17 | 18-20 | 07-32 | 13часов 12мин | Неисправность в сетях МРСК «Сибири», пробой изоляторов ТП- 210 | 5040 кВт |
| 14 | Л 19-9 | 11.05.17 | 21-50 | 23-40 | 1 час 50 мин | Неисправность в сетях МРСК «Сибири», пробой проходных изоляторов ТП- 171 | 1833 кВт |
| 15 | Л 2-3 | 13.05.17 | 08-48 | 09-00 | 12 мин | Н/у | 120 кВт |
| 16 | Л 4-20 | 13.05.17 | 13-45 | 16-45 | 3 часа | Пробой КЛ 10кв Л4-20 | 1310 кВт |
| 17 | Л 5-24 | 14.05.17 | 08-30 | 08-48 | 18 мин | Н/у | 11 кВт |
| 18 | Л 5-24 | 15.05.17 | 17-00 | 18-51 | 1 ч 51 мин | Отгорел провод на ВЛ | 68 кВт |
| 19 | Л 2-3 | 17.05.17 | 11-35 | 11-55 | 20 мин | Шквалистые порывы ветра. КТП -158 сгорели в/в предохранители | 200 кВт |
| 20 | Л 2-3 | 21.05.17 | 09-48 | 09-55 | 7 мин | Шквалистые порывы ветра. КТП -158 сгорели в/в предохранители | 70 кВт |
| 21 | Л 2-3 | 31.05.17 | 06-47 | 06-56 | 9мин | Причина н/у | 90 кВт |
| 22 | Л 1-3 | 31.05.17 | 17-13 | 17-20 | 7 мин | Пробой КЛ 10 кВ | 216 кВт |
| 23 | Л 19-9 | 07.06.17 | 19-53 | 21-09 | 1 час 16 мин | Шквалистые порывы ветра. ТП -203 перекрыло РЛНД-10 | 1266 кВт |
| 24 | 2-12 | 13.06.17 | 09-33 | 09-46 | 13 мин | Не установлена | 134 кВт |
| 25 | Л 1-6 | 18.06.17 | 06-07 | 07-55 | 1 час 48 мин | Замыкание на землю ф В на опоре № 62 | 655 кВт |
| 26 | Л 4-17 | 21.06.17 | 01-15 | 01-32 | 17 мин | Не установлена | 103 кВт |
| 27 | Л 5-1 | 21.06.17 | 06-00 | 12-11 | 6 час 11 мин | Обрыв провода в сетях «Долина Алтая» | 225 кВт |
| 28 | Л4-20 | 24.06.17 | 20-20 | 20-57 | 37 мин | Гроза, шквалистый порыв ветра,ГКТП-41 сгорели в/в | 270 кВт |
| 29 | Л 4-1 | 25.06.17 | 20-36 | 21-02 | 26 мин | Посторонний предмет на ВЛ | 315 кВт |