Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за II квартал 2018 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.,кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Л3-17 | 20.04.18 | 03-40 | 04-15 | 35 мин | Повреждение КЛ-10кВ | 180 |
| 2 | Л 4-20 | 05.05.18 | 10-43 | 10-55 | 12 мин | Порывы ветра | 95 |
| 3 | Л 1-28 | 05.05.18 | 11-38 | 11-54 | 16 мин | Порывы ветра Л 4-1 КЗ провода на ж/б опору 0,4 кВ | 630 |
| 4 | Л 4-1 | 05.05.18 | 11-38 | 14-34 | 2 часа 56 мин. | Порывы ветра Л 4-1 КЗ провода на ж/б опору 0,4 кВ | 2880 |
| 5 | Л 4-20 | 05.05.18 | 16-30 | 17-26 | 56 мин | Порывы ветра, дождь пробой изолятора ГКТП -217 | 443 |
| 6 | Л 1-28 | 20.05.18 | 00-35 | 01-22 | 47 мин | Замыкание на землю в результате наброса постороннего предмета на спуск 10 кВ ГКТП-254. | 1850 |
| 7 | Л 4-1 | 20.05.18 | 00-35 | 03-24 | 2 часа 49 мин | Замыкание на землю в результате наброса постороннего предмета на спуск 10 кВ ГКТП-254. | 2765 |
| 8 | Л 1-26 | 24.05.18 | 12-38 | 13-03 | 25 мин | Пробой проходного изолятора ГКТП-100 | 303 |
| 9 | Л 5-24 | 21.05.18 | 14-40 | 15-18 | 38 мин | Н/у | 23 |
| 10 | Л 1-5 | 25.05.18 | 20-43 | 21-14 | 31мин | Провод ВЛЗ слетел с изолятора | 366 |
| 11 | Л 2-3 | 26.05.18 | 00-06 | 00-18 | 12 мин | Н/у | 76 |
| 12 | Л 19-17 | 31.05.18 | 11-16 | 12-08 | 52 мин | Сбой в работе РЗ | 2080 |
| 13 | Л 5-1 | 31.05.18 | 18-25 | 21-25 | 3 часа | Слетел провод с изолятора на территории Долины Алтая. | 163 |
| 14 | Л 5-24 | 02.06.18 | 20-46 | 21-14 | 28 мин | Провод ВЛЗ слетел с изолятора | 20 |
| 15 | Л 5-12 | 03.06.18 | 15-45 | 16-29 | 44 мин | Шквалистый ветер | 176 |
| 16 | Л 5-28 | 04.06.18 | 11-06 | 12-24 | 1 час 18 мин | Повреждения концевой воронки на КЛ-10кВ | 120 |
| 17 | Л 19-24 | 05.06.18 | 04-54 | 05-06 | 12 мин | Н/у | 120 |
| 18 | Л 5-12 | 07.06.18 | 14-30 | 15-20 | 50 мин | Повреждения КЛ-10кВ сторонней организацией | 200 |
| 19 | КТП-85 | 10.06.18 | 23-26 | 02-24 | 2 часа 58 мин | Сгорели 3 в\в, 2 проходных изолятора | 373 |
| 20 | Л 5-1 | 10.06.18 | 23-33 | 11-33 | 12 часов | В сетях ОЭЗ «Долина Алтая» разлетелся разрядник и шлейф лег на траверсу | 501 |
| 21 | Л 19-18 | 14.06.18 | 10-30 | 10-48 | 18 мин | Шквалистый порыв ветра | 240 |
| 22 | Л 19-8 | 14.06.18 | 10-30 | 11-43 | 1час 13 мин | Шквалистый порыв ветра | 1592 |
| 23 | Л 1-26 | 14.06.18 | 11-48 | 13-39 | 1час 51 мин | Обрыв провода ВЛ-10кВ | 874 |
| 24 | Л 19-8 | 14.06.18 | 19-21 | 19-40 | 19 мин | Отгорел шлейф на РЛНД-10 КТП-162 | 414 |
| 25 | Л 1-26 | 19.06.18 | 15-15 | 18-51 | 3 часа 36 мин | Шквалистый порыв ветра, обрыв проводов | 1801 |
| 26 | РТП-19 | 19.06.18 | 17-55 | 18-15 | 20 мин | Причина н/у | 3242 |
| 27 | Л 19-9 | 19.06.18 | 18-20 | 19-54 | 1 час 34 мин | Причина н/у | 1481 |
| 28 | Л 1-26 | 19.06.18 | 15-15 | 18-51 | 3 часа 36 мин | Шквалистый порыв ветра, обрыв проводов ВЛ-10кВ | 1700 |
| 29 | РТП-19 | 19.06.18 | 17-55 | 18-15 | 20 мин | Н/у | 3242 |
| 30 | Л 19-9 | 19.06.18 | 18-20 | 19-54 | 1 час 34 мин | Н/у | 1481 |
| 31 | Л 1-14 | 23.06.18 | 20-12 | 22-34 | 2 часа 22 мин | Н/у | 1247 |
| 32 | Л 19-18 | 23.06.18 | 20-26 | 20-28 | 2 мин | Неправильные переключения персоналом ведомственной ТП-253 | 29 |
| 33 | Л 4-1 | 30.06.18 | 22-15 | 22-48 | 33 мин | Попадание молнии в опору 10 кВ, возгорание опоры | 540 |