Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за I квартал 2020 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Диспетч.  наименование | Дата | Время  откл. | Время  вкл. | Время  простоя | Причина отключения | Объем  недопост.  эл.эн.кВт |
| 1 | Л-1-14 | 01.01.20 | 08-15 | 08-50 | 35 мин | Пробой КЛ-10 кВ | 636 |
| 2 | Л-19-8 | 21.01.20. | 16-30 | 17-30 | 1ч | Пробой КЛ-10кВ с Л 19-8 на ведомственной  ТП-58 | 872 |
| 3 | Л-1-4 | 09.02.20 | 10-16 | 11-04 | 48 м | Пробой КЛ-10кВ | 625 |
| 4 | Л-1-2 | 09.02.20 | 10-16 | 10-50 | 34 м | Н/у | 175 |
| 5 | Л19-8 | 15.02.20 | 11-28 | 11-34 | 6 мин | ТП-14 сгорели 3 в/в | 87 |
| 6 | Л-1-2 | 15.02.20 | 11-30 | 12-00 | 30 мин | Н/у | 154 |
| 7 | Л 1-30 | 25.02.20 | 07-47 | 07-47 | 0 | Н/у | 0 |
| 8 | Л 1-30 | 17.03.20 | 07-53 | 07-53 | 0 | Н/у | 0 |
| 9 | Л 19-3 | 19.03.20 | 07-15 | 07-44 | 29 мин | Пробой КЛ-10кВ РТП-19-ТП-103 | 580 |
| 10 | Л 1-17 | 31.03.20 | 11-30 | 11-50 | 20 мин | Пробой КЛ-10кВ РП-2-ТП-70 | 303 |

Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за II квартал 2020 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Диспетч.  наименование | Дата | Время  откл. | Время  вкл. | Время  простоя | Причина отключения | Объем  недопост.  эл.эн.,кВт |
| 1 | Л-1-14 | 22.04.20 | 14-03 | 14-03 | 0 мин | Не установлена | 0 |
| 2 | Л-1-3 | 23.04.20 | 10-07 | 10-13 | 6 мин | Не установлена | 176,3 |
| 3 | Л-3-17 | 12.05.20 | 18-38 | 18-48 | 10 мин | Не полная фазная сеть | 39 |
| 4 | РП-3 1С.Ш. | 12.05.20. | 19-20 | 19-40 | 20 мин | Пробой КЛ 10 кВ РП-3-ТП-18 | 188 |
| 5 | Л-1-6 | 13.05.20. | 16-35 | 17-05 | 30 мин | Не полная фазная сеть, отгорел шлейф на А-опоре № 70. | 209 |
| 6 | Л-1-30 | 14.05.20. | 07-09 | 07-09 | 0 мин | Причина не установлена | 0 |
| 7 | Л-19-6 | 20.05.20. | 20-13 | 21-48 | 1ч 35 мин | КТП-252 пробой разрядников, повреждение РЛНД-10кВ. | 1448 |
| 8 | Л-19-17 | 21.05.20. | 01-55 | 02-57 | 1час 2мин | Пробой КЛ-10кВ 52-1-237-4 | 1761 |
| 9 | Л-3-22 | 23.05.20. | 17-46 | 18-06 | 20 мин | Прямой удар молнии в ТП-77 | 170 |
| 10 | Л-5-12 | 23.05.20. | 17-36 | 18-26 | 50 мин | Прямой удар молнии в  ГКТП-295 | 242 |
| 11 | Л-1-30 | 23.05.20. | 18-33 | 18-33 | 0 мин | Причина не установлена | 0 |
| 12 | Л-3-23 | 26.05.20 | 22-15 | 23-28 | 1 час 13 мин | Прямой удар молнии в  ВЛ 10 кВ | 467 |
| 13 | Л-5-1 | 02.06.20 | 14-00 | 14-20 | 20 мин | Прямой удар молнии в ВЛ 10 кВ | 18 |
| 14 | Л-19-7 | 10.06.20. | 18-26 | 19-43 | 1 час 17 мин | Пробой КЛ 10 кВ ТП-267- РЛНД  19-7-4 | 859 |
| 15 | Л-1-25 | 15.06.20. | 08-15 | 08-15 | 0 мин | Пробой опорных изоляторов ТП-207 | 0 |
| 16 | Л 4-17 | 18.06.20. | 14-50 | 15-08 | 18 мин | Гроза, сгорели высоковольтные предохранители ГКТП-24 | 125 |
| 17 | Л-1-5 | 18.06.20. | 15-03 | 15-07 | 4 мин | Гроза, сгорели высоковольтные предохранители ГКТП-129 | 42 |
| 18 | Л-19-6 | 18.06.20. | 15-11 | 15-11 | 0 мин | Гроза | 0 |
| 19 | Л-4-20 | 18.06.20. | 20-00 | 20-15 | 15 мин | Не установлена | 122 |
| 20 | Л-19-9 | 24.06.20. | 10-55 | 10-45 | 40 мин | Повреждение КЛ 10 кВ ТП-12-ТП-286 сторонней организацией. | 1091 |
| 21 | Л-1-30 | 27.06.20 | 17-10 | 17-10 | 0 мин | Гроза, шквалистые порывы ветра | 0 |
| 22 | Л-19-6 | 27.06.20 | 17-14 | 17-14 | 0 мин | Гроза, шквалистые порывы ветра | 0 |
| 23 | Л-3-22 | 27.06.20 | 17-16 | 17-31 | 15 мин | Гроза, шквалистые порывы ветра | 128 |