Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за II квартал 2023 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Диспетч.наименование | Дата | Времяоткл. | Времявкл. | Времяпростоя | Причина отключения | Объемнедопост.эл.эн.,кВт |
| 1 | Л 1-21 | 23.04.23 | 09-17 | 09-46 | 29 мин | Не установлена | 826 |
| 2 | Л 1-29 | 23.04.23 | 09-17 | 09-33 | 16 мин | Повреждение КЛ-10кВ сторонней организацией | 412 |
| 3 | Л 3-16 | 23.04.23 | 09-17 | 10-21 | 1ч 4 мин | Повреждение КЛ-10кВ сторонней организацией | 291 |
| 4 | Л 1-21 | 23.04.23 | 18-08 | 18-35 | 27 мин  | Пробой изолятора КТП 119 | 368 |
| 5 | Л 1-21 | 02.05.23 | 22-25 | 22-25 | 0 мин | Не установлена | 0 |
| 6 | Л-3-17 | 14.05.23 | 19-35 | 21-07 | 1ч 32 мин | Несогласованные землеройные работы сторонней организацией в охранной зоне КЛ-10 кВ | 474 |
| 7 | Л-1-30 | 14.05.23 | 20-54 | 20-54 | 0 мин | Причина не установлена | 0 |
| 8 | Л-1-26 | 17.05.23 | 23-50 | 23-50 | 0 мин | Неисправность в ведомственной ТП № 138 | 0 |
| 9 | Л-1-2 | 22.05.23 | 08-28 | 08-43 | 15 мин | Пробой изолятора ТП 72 | 91 |
| 10 | Л 1-21 | 29.05.23 | 09-17 | 09-17 | 0 мин | Пробой изолятора КТП 153  | 0 |
| 11 | Л 1-6 | 31.05.23 | 10-03 | 10-43 | 40 мин | Неисправность на ведомственной ТП  | 412 |
| 12 | Л 2-3 | 07.06.23 | 10-35 | 10-50 | 15 мин | Не установлена | 41 |
| 13 | Л 1-5 | 19.06.23 | 15-58 | 16-12 | 14 мин | Не установлено | 127 |
| 14 | Л 1-21 | 21.06.23 | 06-20 | 06-20 | 0 мин | СКТП-271 сгорели 3 в/в | 0 |
| 15 | Л 19-20 | 23.06.23 | 06-29 | 06-29 | 0 мин | Не установлено | 0 |
| 16 | Л 4-16 | 23.06.23 | 15-58 | 16-20 | 22 мин | Порыв КЛ-10кВ сторонней организацией | 240 |
| 17 | Л 19-7 | 24.06.23 | 18-45 | 18-45 | 0 мин | Не установлена | 0 |
| 18 | Л 19-7 | 24.06.23 | 18-47 | 19-00 | 13 мин | Пробой кабельной разделки | 130 |
| 19 | Л 4-20 | 24.06.23 | 18-47 | 19-39 | 52 мин | Не установлена | 441 |