Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за III квартал 2017 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Л4-1 | 02.07.17 | 02-25 | 02-43 | 18 мин | Гроза, шквалистый порыв ветра | 218 кВт |
| 2 | Л4-1 | 02.07.17 | 03-30 | 03-45 | 15 мин | Гроза, шквалистый порыв ветра | 182 кВт |
| 3 | Л4-1 | 02.07.17 | 04-05 | 04-20 | 15 мин | Гроза, шквалистый порыв ветра | 182 кВт |
| 4 | Л1-4 | 02.07.17 | 13-09 | 13-31 | 22 мин | Шквалистый порыв ветра | 250 кВт |
| 5 | Л 2-3 | 02.07.17 | 14-05 | 14-24 | 19 мин | Шквалистый порыв ветра | 190 кВт |
| 6 | Л1-14 | 02.07.17 | 16-21 | 16-59 | 38 мин | Неисправность в сетях МРСК | 345 кВт |
| 7 | Л 2-3 | 03.07.17 | 14-19 | 15-10 | 51 мин | Пробой разрядника на РЛНД 2-3-4 | 690 кВт |
| 8 | Л 1-3 | 04.07.17 | 10-37 | 10-57 | 20 мин | Пробой КЛ-10кв | 617 кВт |
| 9 | Л 1-5 | 05.07.17 | 20-20 | 20-22 | 2 мин | Гроза, шквалистый порыв ветра | 32 кВт |
| 10 | Л 1-3 | 08.07.17 | 08-00 | 08-09 | 9 мин | Гроза, шквалистый порыв ветра | 278 кВт |
| 11 | Л 4-1 | 08.07.17 | 08-11 | 08-30 | 19 мин | Гроза, шквалистый порыв ветра | 230 кВт |
| 12 | Л 1-4 | 11.07.17 | 16-41 | 17-06 | 25 мин | Гроза, сильный дождь, Пробой РВО-10 | 284 кВт |
| 13 | Л 19-7 | 11.07.17 | 16-41 | 17-11 | 20 мин | Гроза, сильный дождь, Пробой КЛ-10кв | 255 кВт |
| 14 | Л 19-8 | 14.07.17 | 16-20 | 16-44 | 24 мин | Гроза, сильный дождь, Перекрыло РУ-10кв ГКТП-156 | 336 кВт |
| 15 | Л 19-9 | 14.07.17 | 16-44 | 17-32 | 48 мин | Гроза, сильный дождь, Пробой КЛ-10кв | 612 кВт |
| 16 | Л 4-17 | 14.07.17 | 17-00 | 19-05 | 2 часа 5 мин | Гроза, сильный дождь, отгорел шлейф на РЛНД ГКТП-24 | 796 кВт |
| 17 | Л 5-1 | 14.07.17 | 19-01 | 20-02 | 1час 1мин | Гроза, сильный дождь, обрыв провода. | 37 кВт |
| 18 | Л 1-5 | 16.07.17 | 09-17 | 11-10 | 1 час 53 мин | Сильный дождь, отгорел шлейф на РЛНД ГКТП-120 | 1808 кВт |
| 19 | Л 4-1 | 19.07.17 | 08-46 | 09-07 | 21 мин | Гроза, сильный дождь | 254 кВт |
| 20 | Л 19-17 | 19.07.17 | 09-15 | 09-23 | 8 мин | Гроза, сильный дождь, Перекрыло РУ-10кв КТП-195 | 252 кВт |
| 21 | Л 19-28 | 19.07.17 | 09-15 | 09-23 | 8 мин | Гроза, сильный дождь, Перекрыло РУ-10кв КТП-184 | 41 кВт |
| 22 | Л 2-3 | 20.07.17 | 06-46 | 06-55 | 9 мин | Гроза, сильный дождь, сгорели в/в КТП-158 | 90 кВт |
| 23 | Л 5-1 | 08.08.17 | 06-48 | 07-08 | 20 мин | Шквалистый порыв ветра | 12 кВт |
| 24 | Л 1-28 | 10.08.17 | 08-51 | 09-15 | 24 мин | Пробой КЛ-10 кВ Л1-28-РП-4-7 | 523 кВт |
| 25 | Л 19-28 | 10.08.17 | 22-17 | 23-54 | 1 час 37 мин. | Шквалистый ветер, обрыв провода ВЛ | 497 кВт |
| 26 | Л19-16 | 24.08.17 | 10-00 | 10-42 | 42 мин | Повреждение КЛ-10кв при проведении земляных работ | 25 кВт |
| 27 | Л19-3 | 28.08.17 | 14-50 | 15-48 | 58 мин. | Повреждение КЛ-10кв 68-51 | 650 кВт |
| 28 | Л 19-8 | 28.08.17 | 14-56 | 15-45 | 49 мин. | Пробой проходных изоляторов ведомственной КТП-261 | 686 кВт |
| 29 | Л 4-14 | 01.09.17 | 10-00 | 10-35 | 35мин. | Переключения, проводимые сторонней организацией в сетях ведомственной РП ТФ. | 127 кВт |
| 30 | Л19-28 | 08.09.17 | 00-03 | 00-10 | 7мин | Шквалистый ветер | 36 кВт |
| 31 | Л19-27 | 08.09.17 | 00-03 | 00-10 | 7мин | Шквалистый ветер | 57 кВт |
| 32 | Л4-20 | 15.09.17г | 08-50 | 09-07 | 17мин | Н/у | 144 кВт |
| 33 | Л1-2 | 15.09.17 | 12-45 | 13-06 | 21мин | ПовреждениеКЛ-10кв сторонней организацией | 44 кВт |
| 34 | Л 2-3 | 25.09.17 | 16-06 | 16-16 | 10 мин | Не установлена | 100 кВт |
| 35 | Л 19-21 | 25.09.17 | 22-02 | 22-52 | 50 мин | Несанкционированная валка деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ | 333 кВт |
| 36 | Л 19-21 | 25.09.17 | 23-02 | 23-47 | 45 мин | Несанкционированная валка деревьев в охранной зоне ВЛ 10 кВ | 300 кВт |
| 37 | Л 4-20 | 27.09.17 | 08-59 | 09-12 | 13 мин | Не установлена | 110 кВт |