Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за I квартал 2018 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Л 19-22 | 04.01.18 | 00-12 | 00-49 | 37 мин. | Пробой КЛ 10 кВ ТП 8-ТП 240 | 101 |
| 2 | Л 19-24 | 08.01.18 | 05-24 | 06-06 | 42 мин. | РП-1 КЗ на шинах 10 кВ яч.№ 16 | 1234 |
| 3 | РТП-1 | 20.02.18 | 07-30 | 08-40 | 1 час 10 мин | Неисправность в сетях МРСК | 13660 |
| 4 | Л19-7 | 23.03.18 | 12-03 | 13-40 | 1 час 37 мин | Обрыв провода ВЛ экскаватором сторонней организации | 1822 |
| 5 | Л 19-18 | 24.03.18 | 16-15 | 19-00 | 2 ч 45 мин | Шквалистые порывы ветра, кз проводов ВЛ | 3400 |
| 6 | Л19-9 | 26.03.18 | 03-47 | 06-27 | 2 часа 40 мин | Пробой РЛНД-10 | 2133 |
| 7 | Л1-4 | 26.03.18 | 15-20 | 15-30 | 10 мин | Причина не установлена | 130 |
| 8 | Л1-14 | 29.03.18 | 14-48 | 16-30 | 1час 42 мин | Пробой КЛ-10 кВ 59-1-60-6 | 1915 |
| 9 | Л5-24 | 29.03.18 | 15-04 | 16-12 | 1час 8мин | Пробой проходного изолятора | 51 |

Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за II квартал 2018 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.,кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Л3-17 | 20.04.18 | 03-40 | 04-15 | 35 мин | Повреждение КЛ-10кВ | 180 |
| 2 | Л 4-20 | 05.05.18 | 10-43 | 10-55 | 12 мин | Порывы ветра | 95 |
| 3 | Л 1-28 | 05.05.18 | 11-38 | 11-54 | 16 мин | Порывы ветра Л 4-1 КЗ провода на ж/б опору 0,4 кВ | 630 |
| 4 | Л 4-1 | 05.05.18 | 11-38 | 14-34 | 2 часа 56 мин. | Порывы ветра Л 4-1 КЗ провода на ж/б опору 0,4 кВ | 2880 |
| 5 | Л 4-20 | 05.05.18 | 16-30 | 17-26 | 56 мин | Порывы ветра, дождь пробой изолятора ГКТП -217 | 443 |
| 6 | Л 1-28 | 20.05.18 | 00-35 | 01-22 | 47 мин | Замыкание на землю в результате наброса постороннего предмета на спуск 10 кВ ГКТП-254. | 1850 |
| 7 | Л 4-1 | 20.05.18 | 00-35 | 03-24 | 2 часа 49 мин | Замыкание на землю в результате наброса постороннего предмета на спуск 10 кВ ГКТП-254. | 2765 |
| 8 | Л 1-26 | 24.05.18 | 12-38 | 13-03 | 25 мин | Пробой проходного изолятора ГКТП-100 | 303 |
| 9 | Л 5-24 | 21.05.18 | 14-40 | 15-18 | 38 мин | Н/у | 23 |
| 10 | Л 1-5 | 25.05.18 | 20-43 | 21-14 | 31мин | Провод ВЛЗ слетел с изолятора | 366 |
| 11 | Л 2-3 | 26.05.18 | 00-06 | 00-18 | 12 мин | Н/у | 76 |
| 12 | Л 19-17 | 31.05.18 | 11-16 | 12-08 | 52 мин | Сбой в работе РЗ | 2080 |
| 13 | Л 5-1 | 31.05.18 | 18-25 | 21-25 | 3 часа | Слетел провод с изолятора на территории Долины Алтая. | 163 |
| 14 | Л 5-24 | 02.06.18 | 20-46 | 21-14 | 28 мин | Провод ВЛЗ слетел с изолятора | 20 |
| 15 | Л 5-12 | 03.06.18 | 15-45 | 16-29 | 44 мин | Шквалистый ветер | 176 |
| 16 | Л 5-28 | 04.06.18 | 11-06 | 12-24 | 1 час 18 мин | Повреждения концевой воронки на КЛ-10кВ | 120 |
| 17 | Л 19-24 | 05.06.18 | 04-54 | 05-06 | 12 мин | Н/у | 120 |
| 18 | Л 5-12 | 07.06.18 | 14-30 | 15-20 | 50 мин | Повреждения КЛ-10кВ сторонней организацией | 200 |
| 19 | КТП-85 | 10.06.18 | 23-26 | 02-24 | 2 часа 58 мин | Сгорели 3 в\в, 2 проходных изолятора | 373 |
| 20 | Л 5-1 | 10.06.18 | 23-33 | 11-33 | 12 часов | В сетях ОЭЗ «Долина Алтая» разлетелся разрядник и шлейф лег на траверсу | 501 |
| 21 | Л 19-18 | 14.06.18 | 10-30 | 10-48 | 18 мин | Шквалистый порыв ветра | 240 |
| 22 | Л 19-8 | 14.06.18 | 10-30 | 11-43 | 1час 13 мин | Шквалистый порыв ветра | 1592 |
| 23 | Л 1-26 | 14.06.18 | 11-48 | 13-39 | 1час 51 мин | Обрыв провода ВЛ-10кВ | 874 |
| 24 | Л 19-8 | 14.06.18 | 19-21 | 19-40 | 19 мин | Отгорел шлейф на РЛНД-10 КТП-162 | 414 |
| 25 | Л 1-26 | 19.06.18 | 15-15 | 18-51 | 3 часа 36 мин | Шквалистый порыв ветра, обрыв проводов | 1801 |
| 26 | РТП-19 | 19.06.18 | 17-55 | 18-15 | 20 мин | Причина н/у | 3242 |
| 27 | Л 19-9 | 19.06.18 | 18-20 | 19-54 | 1 час 34 мин | Причина н/у | 1481 |
| 28 | Л 1-26 | 19.06.18 | 15-15 | 18-51 | 3 часа 36 мин | Шквалистый порыв ветра, обрыв проводов ВЛ-10кВ | 1700 |
| 29 | РТП-19 | 19.06.18 | 17-55 | 18-15 | 20 мин | Н/у | 3242 |
| 30 | Л 19-9 | 19.06.18 | 18-20 | 19-54 | 1 час 34 мин | Н/у | 1481 |
| 31 | Л 1-14 | 23.06.18 | 20-12 | 22-34 | 2 часа 22 мин | Н/у | 1247 |
| 32 | Л 19-18 | 23.06.18 | 20-26 | 20-28 | 2 мин | Неправильные переключения персоналом ведомственной ТП-253 | 29 |
| 33 | Л 4-1 | 30.06.18 | 22-15 | 22-48 | 33 мин | Попадание молнии в опору 10 кВ, возгорание опоры | 540 |

Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за III квартал 2018 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Л 3-22 | 02.07.18 | 17-32 | 17-54 | 22 мин | не установлено | 201 |
| 2 | Л 1-6 | 04.07.18 | 02-00 | 02-24 | 24 мин | не установлено | 203 |
| 3 | Л 4-1 | 04.07.18 | 02-06 | 04-06 | 2 ч | на ТП-53 пробой проходных изоляторов | 1950 |
| 4 | Л 2-3 | 07.07.18 | 06-00 | 06-11 | 11 мин | не установлено | 134 |
| 5 | Л 5-12 | 13.07.18 | 18-33 | 19-09 | 36 мин | Дождь, шквалистый ветер | 144 |
| 6 | Л 4-20 | 13.07.18 | 19-02 | 19-23 | 21 мин | Дождь, шквалистый ветер | 191 |
| 7 | Л 4-20 | 15.07.18 | 17-56 | 18-30 | 34 мин | Гроза, пробой проходного изолятора КТП-193. | 309 |
| 8 | Л 1-3 | 15.07.18 | 17-56 | 18-08 | 12 мин | Гроза | 304 |
| 9 | Л 19-20 | 19.07.18 | 14-23 | 14-27 | 4 мин | Причина не установлена. | 19 |
| 10 | Л 1-21 | 23.07.18 | 09-00 | 09-30 | 30 мин | Неисправность в сетях МРСК ячейки №21 ПС-1 «Сигнал». | 337 |
| 11 | Л 1-29 | 24.07.18 | 05-50 | 06-13 | 23 мин | Неисправность в сетях МРСК РЗА ячейки № 29 ПС-1 «Сигнал». | 221 |
| 12 | Л 4-20 | 24.07.18 | 11-27 | 12-03 | 30 мин | Несанкционированные работы в охранной зоне ВЛ | 299 |
| 13 | Л 1-26 | 24.07.18 | 13-41 | 14-54 | 1 час 13 мин | Пробой вводного КЛ-10 кВ ГКТП-232 | 514 |
| 14 | Л 4-20 | 29.07.18 | 07-44 | 08-00 | 16 мин | Пробой опорного изолятора 10 кВ ГКТП-41 | 154 |
| 15 | Л 4-20 | 31.07.18 | 07-10 | 07-25 | 15 мин | н/у | 152 |
| 16 | Л 4-20 | 01.08.18 | 08-00 | 08-50 | 50 мин | н/у | 503 |
| 17 | Л 5-12 | 05.08.18 | 15-50 | 16-10 | 20 мин | Гроза, шквалистые порывы ветра | 364 |
| 18 | Л 4-20 | 05.08.18 | 16-27 | 16-57 | 30 мин | Гроза, прямой удар молнии в КТП-31 | 285 |
| 19 | Л 1-2 | 08.08.18 | 05-26 | 05-56 | 30 мин | н\у | 97 |
| 20 | ТП-144 | 08.08.18 | 05-26 | 06-31 | 1 час 05 мин | н/у | 407 |
| 21 | Л 19-20 | 08.08.18 | 07-23 | 07-53 | 30 мин | Отгорел шлейф на РЛНД-10 КТП-91 | 45 |
| 22 | Л 5-27 | 09.08.18 | 17-29 | 18-07 | 38 мин | При земляных работах поврежден КЛ-10кВ частным лицом | 24 |
| 23 | Л 5-7 | 13.08.18 | 8-15 | 9-05 | 50 мин | Гроза, дождь | 18 |
| 24 | Л 19-3 | 19.08.18 | 07-37 | 07-44 | 7 мин | н/у | 113 |
| 25 | Л 4-20 | 19.08.18 | 07-37 | 08-00 | 23 мин | н/у | 207 |
| 26 | РТП-19 | 25.08.18 | 9-54 | 10-12 | 18 мин | Снижение напряжение ВЛ-110кВ | 2740 |
| 27 | Л 19-24 | 30.08.18 | 10-50 | 11-01 | 11 мин | Завис ВН-16 ТП-200 | 115 |
| 28 | Л 19-3 | 30.08.18 | 13-15 | 13-19 | 4 мин | н/у | 52 |
| 29 | Л 5-12 | 03.09.18 | 14-24 | 15-46 | 1 ч 22 мин | Пробой КЛ 10 кВ ТП 8-ТП 244 | 363 |
| 30 | Л 4-20 | 22.09.18 | 01-02 | 01-21 | 19 мин | н/у | 204 |
| 31 | Л 19-3 | 27.09.18 | 08-47 | 09-29 | 42 мин | Порыв КЛ 10 кВ сторонней организацией | 165 |

Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за IVквартал 2018 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |