Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за III квартал 2022 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Диспетч.  наименование | Дата | Время  откл. | Время  вкл. | Время  простоя | Причина отключения | Объем  недопост.  эл.эн.,кВт |
| 1 | Л 19-6 | 06.07.22 | 00-35 | 00-35 | 0 мин | Неустановлена | 0 |
| 2 | Л 19-9 | 06.07.22 | 00-35 | 00-45 | 10 мин | Ветровые нагрузки | 193 |
| 3 | Л 4-1 | 09.07.22 | 22-57 | 23-42 | 45 мин | Гроза | 736 |
| 4 | Л 2-15 | 09.07.22 | 23-00 | 23-10 | 10 мин | Гроза | 91 |
| 5 | Л 5-24 | 10.07.22 | 00-03 | 00-43 | 40 мин | Гроза | 49 |
| 6 | Л 19-6 | 12.07.22 | 08-38 | 08-38 | 0 мин | Не установлена | 0 |
| 7 | Л 19-8 | 15.07.22 | 17-14 | 17-14 | 0 мин | Не установлена | 0 |
| 8 | Л 5-28 | 16.07.22 | 12-40 | 13-12 | 32 мин | Порыв КЛ 10 кВ при земляных работах | 10 |
| 9 | Л 19-9 | 18.07.22 | 05-26 | 05-30 | 4 мин | Не установлена | 93 |
| 10 | Л 1-26 | 23.07.22 | 07-15 | 07-15 | 0 мин | Не установлена | 0 |
| 11 | Л 4-1 | 23.07.22 | 07-20 | 07-59 | 39 мин | Не установлена | 638 |
| 12 | Л 1-2 | 29.07.22 | 09-25 | 09-40 | 15 мин | ТП-176 сгорела в/в | 109 |
| 13 | Л 19-21 | 15.08.22 | 12-35 | 14-02 | 1 час 27 мин | Обрыв провода | 290 |
| 14 | Л 1-3 | 17.08.22 | 12-00 | 13-05 | 1 час 5 мин | Пробой концевой муфты | 236 |
| 15 | Л 4-14 | 25.08.22 | 10-37 | 10-57 | 20 мин | Земляные работы в охранной зоне | 242 |
| 16 | Л 19-21 | 02.09.22 | 20-10 | 22-30 | 2 часа 20 мин | Неисправность в сетях смежной организации ПАО «Россети»-«Алтайэнерго» | 424 |
| 17 | Л 19-16 | 04.09.22 | 20-07 | 20-13 | 6 мин | Не установлена | 123 |
| 18 | Л 4-1 | 11.09.22 | 23-48 | 00-04 | 16 мин | Не установлена | 261 |
| 19 | Л 1-3 | 15.09.22 | 11-24 | 13-01 | 1 час 37 мин | Повреждения КЛ-10 кВ при несанкционированных земляных работах | 352 |
| 20 | Л 19-28 | 15.09.22 | 11-24 | 12-01 | 37 мин | Не установлена | 112 |