Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за III квартал 2023 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Диспетч.наименование | Дата | Времяоткл. | Времявкл. | Времяпростоя | Причина отключения | Объемнедопост.эл.эн.кВт |
| 1 | Л 1-5 | 07.07.23 | 16-05 | 16-20 | 15 мин | Гроза | 231 |
| 2 | Л 3-21 | 07.07.23 | 16-15 | 17-00 | 45 мин | Гроза | 504 |
| 3 | Л 3-23 | 07.07.23 | 17-15 | 18-12 | 57 мин | Гроза | 345 |
| 4 | Л 4-20 | 08.07.23 | 13-11 | 14-18 | 1 час 7 мин | Гроза | 568 |
| 5 | Л 19-28 | 15.07.23 | 15-40 | 18-35 | 2 часа 55 мин | Гроза, сильный порыв ветра | 5462 |
| 6 | Л 1-28 | 15.07.23 | 16-07 | 17-52 | 1 час 45 мин | Гроза, сильный порыв ветра | 3722 |
| 7 | Л 4-20 | 15.07.23 | 18-20 | 22-20 | 4 часа | Гроза, сильный порыв ветра | 3051 |
| 8 | Л 1-24 | 17.07.23 | 08-13 | 08-13 | 0 мин | Не установлена | 0 |
| 9 | Л 5-24 | 17.07.23 | 08-13 | 08-42 | 29 мин | Воздействие птиц на электроустановку | 342 |
| 10 | Л 1-25 | 04.08.23 | 16-30 | 16-30 | 0 мин | Не установлена | 0 |
| 11 | Л 1-3 | 05.08.23.  | 19-15 | 19-20 | 5 мин | Не установлена | 68 |
| 12 | Л 1-25 | 05.08.23 | 19-25 | 21-40 | 2часа 20мин | отгорел шлейф на РЛНД-10 кВ КТП-298 | 636 |
| 13 | Л 19-20 | 05.08.23 | 19-56 | 19-56 | 0 мин | Не установлена | 0 |
| 14 | Л 1-26 | 05.08.23 | 20-07 | 20-07 | 0 мин | Не установлена | 0 |
| 15 | Л 1-5 | 06.08.23 | 00-10 | 00-50 | 40 мин | пробой изолятора на опоре 10кВ | 618 |
| 16 | Л 19-6 | 08.08.23 | 09-14 | 09-17 | 3 мин | Не установлена | 53 |
| 17 | ПС-19 1 С.Ш. | 10.08.23 | 11-27 | 11-38 | 11 мин | Неисправность в сетях Россети «Алтайэнерго» | 130 |
| 18 | Л 19-21 | 11.08.23 | 14-44 | 14-44 | 0 мин | Не установлена | 0 |
| 19 | Л-19-6 | 18.08.23 | 09-05 | 09-05 | 0 мин | Не установлена | 0 |
| 20 | Л-19-28 | 18.08.23 | 09-05 | 09-05 | 0 мин | Не установлена | 0 |
| 21 | Л 4-20 | 25.08.23 | 09-24 | 12-14 | 2 часа 50 мин | Обрыв 2 проводов сторонней организацией | 1442 |
| 22 | Л 19-6 | 25.08.23 | 09-43 | 09-51 | 8 мин | Обрыв 2 проводов сторонней организацией на Л-4-20 | 141 |
| 23 | Л 1-26 | 27.08.23 | 04-40 | 04-40 | 0 мин | Не установлена | 0 |
| 24 | Л -19-3 | 30.08.23 | 11-15 | 12-05 | 50 мин | Не установлена | 227 |
| 25 | Л-2-30 | 31.08.23 | 18-15 | 19-07 | 52 мин | Пробой изоляции КЛ-10 ТП-84-ТП-132 | 1307 |
| 26 | Л-1-21 | 31.08.23 | 18-25 | 20-42 | 2 ч 17 мин | Обрыв провода ВЛ-10 кВ  | 2740 |
| 27 | Л-1-27 | 31.08.23 | 18-27 | 20-41 | 2 ч 14 мин | Неисправность в электроустановке сторонней организации | 690 |
| 28 | Л -19-27 | 07.09.23 | 04-48 | 04-48 | 0 мин | Не установлена | 0 |
| 29 | Л 19-6 | 18.09.23 | 08-32 | 08-32 |  0 мин | ГКТП-276 сгорели 3 в/в | 0 |
| 30 | Л 19-8 | 18.09.23 | 08-32 | 08-32 | 0 мин | Не установлена | 0 |
| 31 | Л-1-21 | 23.09.23 | 17-30 | 17-55 | 25 мин | Сильный ветер | 500 |
| 32 | Л 1-3 | 25.09.23 | 17-30 | 17-35 | 5 мин | Погодные условия | 6 |
| 33 | Л 19-27 | 25.09.23 | 17-31 | 20-21 | 2 часа 50 мин | Не исправность в РОССЕТИ ПС-19 | 2009 |
| 34 | Л 1-3 | 25.09.23 | 18-35 | 19-12 | 37 мин | Погодные условия | 44 |