Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за III квартал 2024 года.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Диспетч.  наименование | Дата | Время  откл. | Время  вкл. | Время  простоя | Причина отключения | Объем  недопост.  эл.эн.кВт |
| 1 | Л 1-21 | 01.07.24 | 09-06 | 09-06 | 0 мин | Не установлена | 0 |
| 2 | Л 19-27 | 03.07.24 | 05-15 | 05-15 | 0 мин | Не установлена | 0 |
| 3 | ПС-1 «Сигнал» | 08.07.24 | 21-29 | 22-09 | 40 мин | Неисправность в сетях ПАО Россети-Алтайэнерго | 4000 |
| 4 | Л 19-28 | 20.07.24 | 14-27 | 21-22 | 6 часов 55 мин | Гроза, обрыв двух пролетов проводов | 11318 |
| 5 | Л 19-6 | 20.07.24 | 14-27 | 21-22 | 6 часов 55 мин | Гроза, обрыв двух пролетов проводов | 5910 |
| 6 | Л 1-5 | 23.07.24 | 05-41 | 05-57 | 16 мин | ТП-151 пробой проходного изолятора | 213 |
| 7 | Л 1-26 | 23.07.24 | 05-46 | 06-05 | 19 мин | Причина не установлена | 362 |
| 8 | Л 19-27 | 29.07.24 | 06-04 | 06-08 | 4 мин | Не установлена | 52 |
| 9 | Л 1-27 | 30.07.24 | 15-53 | 15-53 | 0 мин | Порыв КЛ 10 кВ РП-5- ТП-239 при земляных работах | 0 |
| 10 | Л 1-30 | 03.08.24 | 18-36 | 19-05 | 29 мин | Разлетелся изолятор на опоре Л 3-22 | 509 |
| 11 | Л 19-9 | 04.08.24 | 09-13 | 09-17 | 4 мин | Не установлена | 72 |
| 12 | ПС-1 «Сигнал» II С.Ш. | 05.08.24 | 20-27 | 20-43 | 16 мин | Повреждение в сетях ПАО Россети-Алтайэнерго | 1600 |
| 13 | Л 1-6 | 06.08.24 | 09-12 | 09-17 | 5 мин | Гроза | 68 |
| 14 | Л 1-26 | 06.08.24 | 09-12 | 09-17 | 5 мин | Гроза | 95 |
| 15 | Л 1-26 | 06.08.24 | 09-45 | 09-49 | 4 мин | Гроза | 76 |
| 16 | Л 19-27 | 08.08.24 | 14-59 | 15-04 | 5 мин | Дождь, пробой двух изоляторов ГКТП -139 | 53 |
| 17 | Л 1-5 | 16.08.24 | 18-05 | 18-10 | 5 мин | Не установлено | 38 |
| 18 | Л 1-28 | 19.08.24 | 16-27 | 16-30 | 3 мин | Гроза | 109 |
| 19 | Л 19-3 | 24.08.24 | 09-35 | 09-35 | 0 мин | Наезд крупногабаритной техники в охранной зоне ВЛ-10кВ | 0 |
| 20 | Л 19-27 | 30.08.24 | 15-04 | 15-39 | 35 мин | Неисправность на ведомственной ТП | 657 |
| 21 | Л 19-20 | 31.08.24 | 18-07 | 18-07 | 0 мин | Не установлена | 0 |
| 22 | Л 2-15 | 05.09.24 | 03-35 | 04-25 | 50 мин | Порыв КЛ 10 кВ сторонней организацией | 212 |
| 23 | Л 19-8 | 06.09.24 | 09-18 | 09-18 | 0 мин | Не установлена | 0 |
| 24 | Л 19-28 | 26.09.24 | 10-02 | 10-02 | 0 мин | Не установлена | 0 |
| 25 | Л 19-28 | 26.09.24 | 10-06 | 10-06 | 0 мин | Не установлена | 0 |