Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 1 квартал 2015 года.

| № п/п | Диспет.№ линии | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Л 5-28 | 01.01.15 | 07-55 | 09-25 | 1 ч. 30 мин. | Повреждение КЛ-10 кВ 237-3238-1 | 163 кВт |
| 2 | Л5-27 | 11.01.15 | 11-15 | 12-00 | 45 мин. | Повреждение КЛ 10-кВ 238-3-239-3 | 41 кВт |
| 3 | Л 1-3 | 13.01.15 | 09-30 | 10-35 | 1 ч. 5 мин. | Сгорела в/в вставка в ТП-174 | 2506 кВт |
| 4 | ТП-66, ТП-159 | 11.02.15 | 19-40 | 20-25 | 45 мин. | Отгорел шлейф на РЛНД 19-27-5 | 204 кВт |
| 5 | Л 1-6 | 12.02.15 | 11-52 | 11-53 | 1 мин. | Повреждение РУ-10 кВ в КТП-75, мокрый снег | 48 кВт |
| 6 | Л 19-17 | 12.02.15 | 14-10 | 14-48 | 38 мин. | Повреждение РУ-10 кВ в КТП 195, мокрый снег | 1612 кВт |
| 7 | Л 4-1 | 12.02.15 | 14-30 | 14-50 | 20 мин. | Мокрый снег | 654 кВт |
| 8 | Л 4-1 | 12.02.15 | 17-10 | 17-49 | 39 мин. | Мокрый снег | 1276 кВт |
| 9 | Л 1-3 | 12.02.15 | 17-10 | 17-36 | 26 мин. | Повреждение КЛ-10 кВ у ТП-96 | 1024 кВт |
| 10 | Л 3-7 | 05.03.15 | 23-05 | 00-35 | 1 час 30 мин | Вышел из строя КЛ 10 кВ 59-1- 60-6 | 436 кВт |
| 11 | Л 1-17 | 06.03.15 | 14-44 | 15-36 | 52 мин | Повреждение КЛ-10 кВ при производстве земляных работ сторонней организацией | 315 кВт |
| 12 | Л 1-5 | 11.03.15 | 17-30 | 17-55 | 25 мин | Разлетелся штырьевой изолятор на опоре 10 кВ № 148 | 757 кВт |
| 13 | Л 4-20 | 16.03.15 | 09-35 | 09-45 | 10 мин |  | 158 кВт |
| 14 | 19-3 | 21.03.15 | 05-45 | 06-36 | 51 мин | Пробой изоляции КЛ-10 кВ ТП-68-ТП-104 | 309 кВт |
| 15 | 1-12 | 21.03.15 | 05-45 | 07-15 | 1 час 30 мин | Пробой изоляции КЛ-10 кВ РП-1-ТП-118 | 218 кВт |
| 16 | Л 19-28 | 23.03.15 | 12-15 | 12-21 | 6 мин | Повреждение на ведомственной КТП-252 | 227 кВт |
| 17 | РТП-1 «Сигнал» | 23.03.15 | 12-37 | 13-56 | 1 ч 19 мин | Повреждение в сетях МРСК «Сибири» | 7349 кВт |
| 18 | 19-17 | 23.03.15 | 15-14 | 15-15 | 1 мин | Поиск «Земли» оперативным персоналом МРСК «Сибири» | 38 кВт |

Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 2 квартал 2015 года.

| № п/п | Диспет.№ линии | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Л 1-6 | 02.04.15 | 11-16 | 15-30 | 4 ч 14 мин | Повреждение ВЛ 10 кВ а/м «Камаз» | 12192 кВт |
| 2 | Л 19-8 | 06.04.15 | 09-34 | 09-37 | 3 мин. | Повреждение на РЛНД-10 КТП-135 | 27 кВт |
| 3 | РТП-19 | 11.04.15 | 21-10 | 21-10 | 5 сек. | Повреждение в сетях МРСК «Сибирь» | 12 кВт |
| 4 | Л 19-11 | 13.04.15 | 13-46 | 15-14 | 1ч 28мин | Возгорание А-опоры. | 1600 кВт |
| 5 | Л 19-11 | 13.04.15 | 15-14 | 16-54 | 1ч 40мин | Отсутствие персонала МРСК «Сибири» на РТП-19 | 1818 кВт |
| 6 | Л 4-1 | 16.04.15 | 16-15 | 16-43 | 28 мин | Возгорание А-опоры. | 915 кВт |
| 7 | Л 4-1 | 19.04.15 | 14-25 | 15-04 | 39 мин | А/м зацепил провода 0,4 кВ, КТП 121 перегорели В/В предохранители | 1275 кВт |
| 8 | Л 1-3 | 30.04.15 | 14-42 | 14-55 | 13 мин | Шквалистый порыв ветра | 512 кВт |
| 9 | Л 19-3 | 15.05.15. | 10-50 | 11-38 | 48 мин. | Повреждение КЛ 10 кВ | 291 кВт |
| 10 | Л 4-20 | 23.05.15. | 12-22 | 15-18 | 2 часа 56 мин. | Повреждение траверсы на ВЛ-10 кВ | 2781 кВт |
| 11 | Л 4-1 | 23.05.15 | 22-15 | 01-06 | 2 часа 51 мин. | Гроза, шквалистый ветер | 5588 кВт |
| 12 | Л 5-28 | 25.05.15. | 22-55 | 23-11 | 16 мин. | Гроза, шквалистый ветер | 10 кВт |
| 13 | Л 1-4 | 29.05.15 | 11-16 | 11-38 | 22 мин. | Гроза, шквалистый ветер | 13 кВт |
| 14 | Л 4-1 | 04.06.15 | 03-20 | 03-41 | 21 мин. | Гроза | 686 кВт |
| 15 | РТП-1 I -с. ш. | 04.06.15 | 03-45 | 04-04 | 19 мин. | Гроза | 518 кВт |
| 16 | Л 19-8 | 10.06.15 | 09-53 | 09-54 | 1 мин. | Не установлена | 9 кВт |
| 17 | РТП-19 | 11.06.15 | 13-39 | 14-13 | 34 мин. | Повреждение в сетях МРСК «Сибирь» | 5151 кВт |
| 18 | Л 19-24 | 16.06.15 | 16-22 | 16-36 | 14 мин. | Не соблюдение габарита сторонней организацией между оптоволокном и ВЛ-10 кВ | 212 кВт |
| 19 | Л19-20 | 20.06.15 | 20-40 | 21-20 | 40 мин | Гроза | 61 кВт |
| 20 | Л19-6 | 20.06.15 | 20-45 | 21-20 | 35 мин. | Гроза | 848 кВт |
| 21 | Л19-17 | 20.06.15 | 20-51 | 20-52 | 1 мин. | Гроза | 42 кВт |
| 22 | Л19-17 | 20.06.15 | 21-42 | 21-43 | 1 мин. | Гроза | 42 кВт |

Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 3 квартал 2015 года.

| № п/п | Диспет.№ линии | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Л19-20 | 20.06.15 | 20-40 | 21-20 | 40 мин | Гроза | 182 кВт |
| 2 | Л19-6 | 20.06.15 | 20-45 | 21-20 | 35 мин. | Гроза | 1272 кВт |
| 3 | Л19-17 | 20.06.15 | 20-51 | 20-52 | 1 мин. | Гроза | 60 кВт |
| 4 | Л19-17 | 20.06.15 | 21-42 | 21-43 | 1 мин. | Гроза | 60 кВт |
| 5 | Л 1-5 | 04.07.15 | 14-25 | 16-15 | 1 час 50 мин | Гроза, шквалистые порывы ветра | 2866 кВт |
| 6 | Л 4-1 | 11.07.15 | 11-35 | 11-52 | 17 мин | Гроза, шквалистые порывы ветра | 237 кВт |
| 7 | Л 1-6 | 11.07.15 | 15-05 | 15-35 | 30 мин | Горел нож РЛНД-10 КТП-75 | 800 кВт |
| 8 | РТП-1 «Сигнал» | 18.07.15 | 10-35 | 11-35 | 1 час | Неисправность в сетях МРСК «Сибири» | 6363 кВт |
| 9 | Л19-17 | 22.07.15 | 05-17 | 05-36 | 19 мин | Пробой изолятора на ВЛ-10 кВ | 1140 кВт |
| 10 | Л3-7 | 23.07.15 | 13-30 | 14-57 | 1 час 27 мин. | Порыв ВЛ-10 кВ транспортом сторонней организации | 316 кВт |
| 11 | Л 19-6 | 25.07.15 | 21-12 | 21-48 | 36 мин. | Шквалистый ветер, гроза | 1308 кВт |
| 12 | КТП-133 | 25.07.15 | 21-12 | 16-25 | 19 часов 13 мин. (6 час. 38 мин.) | Шквалистый ветер, гроза (Ожидание персонала МРСК «Сибирь» на РТП-19) | 570 кВт |
| 13 | КТП-191 | 25.07.15 | 21-12 | 17-04 | 19 часов 52 мин. (6 час. 38 мин.) | Шквалистый ветер, гроза (Ожидание персонала МРСК «Сибирь» на РТП-19) | 1095 кВт |
| 14 | Л1-25 | 25.07.15 | 21-55 | 23-10 | 1 час 15 мин | Шквалистый ветер, гроза | 818 кВт |
| 15 | Л19-18 | 27.07.15 | 21-16 | 21-17 | 1 мин | Шквалистый ветер | 22 кВт |
| 16 | Л19-8 | 28.07.15 | 16-15 | 16-45 | 30 мин. | Гроза, Шквалистый ветер | 491 кВт |
| 17 | Л4-1 | 28.07.15 | 18-25 | 18-44 | 29 мин. | Гроза, Шквалистый ветер | 404 кВт |
| 18 | Л19-9 | 30.07.15 | 14-35 | 15-35 | 1 час | Гроза, Шквалистый ветер | 1054 кВт |
| 19 | Л4-14 | 03.08.15 | 16-15 | 16-27 | 12 мин. | РП ТФ производили переключения (неисправность коммутационного аппарата ) | 1,4 кВт |
| 20 | Л4-19 | 05.08.15 | 18-37 | 19-09 | 32 мин. | Повреждение КЛ-10 кВ РП-4 – ТП-78 | 0 кВт |
| 21 | Л5-28 | 06.08.15 | 17-30 | 18-43 | 1 час 13 мин. | Повреждение КЛ-10 кВ ТП-238 – ТП-237 | 44 кВт |
| 22 | Л1-25 | 08.08.15 | 02-20 | 02-55 | 35 мин. | Повреждение в РУ-10 кВ МКТП-233(ОАО «Водоканал») | 382 кВт |
| 23 | Л19-6 | 09.08.15 | 08-50 | 08-51 | 1 мин. | Повреждение в КРН | 36 кВт |
| 24 | Л19-7 | 09.08.15 | 08-53 | 08-54 | 1 мин. | Повреждение КЛ-10 кВ на ТП-4 (ОАО «ЖБИ») | 14 кВт |
| 25 | Л4-20 | 09.08.15 | 11-48 | 12-01 | 13 мин. | Повреждение 3 в/в на КТП-245 | 126 кВт |
| 26 | Л19-8 | 09.08.15 | 11-48 | 12-43 | 55 мин. | Повреждение ведомственного КЛ-10 кВ | 900 кВт |
| 27 | Л1-17 | 09.08.15 | 12-26 | 12-27 | 1 мин. | Повреждение ведомственного КЛ-10 кВ | 23 кВт |
| 28 | Л1-14 Л1-17 | 20.08.15 | 20-18 | 20-54 | 36 мин | Порыв двух КЛ-10кв при земляных работах сторонней организацией | 959 кВт |
| 29 | ТП-144 | 20.08.15 | 20-18 | 23-18 | 3часа | Порыв двух КЛ-10кв при земляных работах сторонней организацией | 453 кВт |
| 30 | Л 19-8 | 02.09.15 | 17-56 | 18-06 | 10 мин. | Монтаж сбитого укоса | 163 кВт |
| 31 | РТП-1 «Сигнал» | 24.09.15 | 06-14 | 06-27 | 13 мин. | Неисправность в сетях МРСК «Сибири» | 1379 кВт |
| 32 | Л 19-8 | 25.09.15. | 14-25 | 14-40 | 15 мин. | Сильный ливень, пробой изолятора | 244 кВт |
| 33 | Л 3-19 | 25.09.15 | 12-55 | 15-00 | 2 ч 05 мин. | Пробой КЛ 10 кВ РП-3-ТП-18 | 409 кВт |
| 34 | Л 19-18 | 28.09.15 | 13-07 | 13-48 | 41 мин | Пробой КЛ 10 кВ ТП-63-ТП-12 | 902 кВт |
| 35 | Л 19-28 | 28.09.15 | 13-07 | 13-37 | 30 мин | Пробой проходных изоляторов ТП-257 | 136,5 кВт |

Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за 4 квартал 2015 года.

| № п/п | Диспет.№ линии | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Л 19-7 | 04.10.15 | 10-46 | 12-49 | 2ч 03 мин | Шквалистый порыв ветра, отсутствие персонала на РТП | 2646 |
| 2 | Л 19-17 | 04.10.15 | 14-11 | 14-47 | 36 мин | Шквалистый порыв ветра, | 1723 |
| 3 | Л 5-1 | 14.10.15 | 05-10 | 05-25 | 15 мин | Шквалистый порыв ветра | 68 |
| 4 | Л 19-11 | 15.10.15 | 11-17 | 11-59 | 42 мин | Порыв КЛ 10 кВ ТП-8-ТП 240 при земляных работах проводимых сторонней организацией | 12 |
| 5 | Л 1-4 | 17.10.15. | 00-03 | 00-22 | 19 мин | Шквалистый порыв ветра | 230 |
| 6 | Л 1-5 | 26.10.15 | 02-12 | 02-51 | 39 мин | КТП-175 РУ-10 кВ отгорела шинка | 1394 |
| 7 | Л 1-26 | 03.11.15 | 15-55 | 16-09 | 14 мин | 31.10.15 ночью а/м ударил опору, слетели два штыревых изолятора | 178 |
| 8 | Л 1-6 | 16.12.15. | 14-55 | 16-20 | 1ч 25 мин. | Прошило 2 высоковольтных изолятора на РЛНД-10 ГКТП-34 | 3657 |
| 9 | Л 1-5 | 27.12.15. | 18-22 | 20-00 | 1ч 38 мин. | Пробой штыревого изолятора опора № 105 | 3502 |
| 10 | Л 3-19 | 27.12.15. | 16-40 | 18-02 | 1 ч 22 мин. | Штормовой ветер, КТП-113 перекрыло 3 в/в предохранителя | 213 |
| 11 | Л19-17 | 28.12.15 | 08-30 | 08-46 | 16 мин. | Обрыв провода при земляных работах сторонней организацией | 765 |