Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за IVквартал 2017 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Л 4-1 | 10.10.17 | 15-10 | 15-26 | 16 мин. | Пробой изоляторов РУ 0,4 кВ ГКТП 258 | 363 кВт |
| 2 | Л 4-20 | 13.10.17 | 10-40 | 11-01 | 21 мин. | Причина н/у | 286 кВт |
| 3 | Л 19-20 | 22.10.17. | 23-56 | 00-34 | 38 мин. | Дождь, шквалистый порыв ветра | 115 кВт |
| 4 | Л19-6 | 23.10.17 | 00-18 | 00-36 | 18 мин. | Шквалистый ветер, дождь, КТП-191 сгорели в/в | 758 кВт |
| 5 | Л 19-3 | 23.10.17 | 20-35 | 21-31 | 56 мин. | Причина не установлена | 780 кВт |
| 6 | Л 1-29 | 24.10.17 | 12-02 | 12-09 | 7 мин. | Причина не установлена | 87 кВт |
| 7 | Л 1-26 | 26.10.17 | 10-36 | 11-26 | 50 мин. | ТП-35 пробой проходного изолятора | 606 кВт |
| 8 | Л 1-5 | 27.10.17 | 14-00 | 14-22 | 22 мин. | Причина не установлена | 267 кВт |
| 9 | Л 19-28 | 28.10.17 | 11-32 | 14-46 | 3 часа 14 мин | Отгорел шлейф опора № 141 Л 19-28 | 1646 кВт |
| 10 | Л 19-6 | 28.10.17 | 12-24 | 14-46 | 2 часа 22 мин | Отгорел шлейф опора № 141 Л 19-28 | 1936 кВт |
| 11 | Л 19-17 | 11.12.17 | 15-25 | 17-05 | 1 час 40 мин. | Пробой КЛ-10 кВ 174-6-204-5 | 4363 кВт |
| 12 | Л 4-1 | 26.12.17 | 16-05 | 17-10 | 1 час 5 мин. | Пробой изолятора на А-опоре | 1474 кВт |