Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за I квартал 2019 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Л 5-12 | 10.02.19 | 16-20 | 18-50 | 2 часа 30 мин | Повреждение КЛ-10кВ КТП-295 | 773 |
| 2 | Л 4-14 | 01.03.19 | 11-33 | 11-56 | 23 мин | н/у | 244 |
| 3 | Л 19-9 | 23.03.19 | 22-49 | 23-14 | 25 мин | Пробой КЛ-10кВ | 303 |

Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10 кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за II квартал 2019 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.,кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Л-19-9 | 01.04.19 | 08-52 | 09-00 | 8 мин | не установлена | 97 |
| 2 | Л-1-3 | 09.04.19 | 16-23 | 16-44 | 21 мин | Пробой КЛ-10 кВ | 805 |
| 3 | Л-1-14 | 14.04.19 | 10-39 | 11-09 | 30 мин | Пробой КЛ-10 кВ при земляных работах сторонней организацией | 350 |
| 4 | Л-19-8 | 16.04.19 | 00-50 | 03-30 | 2 ч 40 мин | Дождь, пробой изолятора на ВЛ | 1842 |
| 5 | Л-19-8 | 18.04.19 | 06-47 | 06-57 | 10 мин | Штормовой ветер | 115 |
| 6 | Л-1-6 | 18.04.19 | 08-23 | 08-26 | 3 мин | Штормовой ветер | 22 |
| 7 | Л-19-3 | 18.04.19 | 08-43 | 09-09 | 26 мин | Штормовой ветер | 323 |
| 8 | Л-1-21 | 18.04.19 | 09-23 | 11-16 | 1 ч 53 мин | Штормовой ветер | 1061 |
| 9 | Л-1-4 | 18.04.19 | 09-53 | 10-08 | 15 мин | Штормовой ветер | 114 |
| 10 | Л-3-22 | 18.04.19 | 10-08 | 11-11 | 1 ч 03 мин | Штормовой ветер | 515 |
| 11 | Л-4-17 | 18.04.19 | 10-10 | 10-33 | 23 мин | Штормовой ветер | 153 |
| 12 | Л-4-1 | 18.04.19 | 10-10 | 10-36 | 26 мин | Штормовой ветер | 315 |
| 13 | Л-1-3 | 19.04.19 | 11-45 | 12-05 | 20 мин | Пробой КЛ-10 кВ при земляных работах сторонней организацией | 436 |
| 14 | Л-4-16 | 20.05.19 | 18-05 | 18-38 | 33 мин | Не согласованные земляные работы сторонней организацией | 600 |
| 15 | Л-4-14 | 21.05.19 | 11-10 | 11-50 | 40 мин | Не согласованные земляные работы сторонней организацией | 170 |
| 16 | Л-19-7 | 26.05.19 | 12-12 | 12-59 | 47 мин | Сильные порывы ветра | 627 |
| 17 | Л-2-3 | 31.05.19 | 03-55 | 04-12 | 17 мин | Дождь, шквалистые порывы ветра. | 144 |
| 18 | Л 19-9 | 01.06.19 | 19-00 | 21-31 | 2 часа 31 мин | Порывом ветра сломало траверсу на А-опоре № 31 | 1103 |
| 19 | Л-5-12 | 05.06.19 | 02-17 | 02-41 | 24 мин | Причина не установлена. | 87 |
| 20 | Л 19-18 | 09.06.19 | 16-06 | 16-30 | 24 мин | Гроза, шквалистый порыв ветра | 385 |
| 21 | Л-4-20 | 10.06.19 | 08-00 | 08-17 | 17 мин | Причина не установлена. | 113 |
| 22 | Л 4-17 | 12.06.19 | 21-30 | 21-50 | 20 мин | Гроза, шквалистый порыв ветра | 133 |
| 23 | Л 4-20 | 12.06.19 | 21-35 | 21-54 | 19 мин | Гроза, шквалистый порыв ветра. | 126 |
| 24 | Л 1-3 | 26.06.19 | 17-06 | 17-32 | 26 мин | Повреждение КЛ-10 кВ 288-168 сторонней организацией. | 566 |
| 25 | Л 2-3 | 30.06.19 | 05-06 | 05-52 | 46 мин | КТП-158 Пробой проходного изолятора. | 390 |

Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за III квартал 2019 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Л 4-20 | 10.07.19 | 06-08 | 07-11 | 1ч 3 мин | Дождь, гроза | 418 |
| 2 | Л 5-12 | 10.07.19 | 06-12 | 06-48 | 36 мин | Дождь, гроза | 130 |
| 3 | Л 19-6 | 18.07.19 | 16-53 | 19-25 | 2 ч 32 мин | Обрыв провода вследствие удара молнии | 2764 |
| 4 | Л 19-8 | 21.07.19 | 10-33 | 11-06 | 33 мин | Кот забрался на шины подстанции ТП-251 | 380 |
| 5 | Л 19-8 | 21.07.19 | 12-22 | 13-17 | 55 мин | Неисправность выключателя нагрузки | 633 |
| 6 | Л 19-18 | 29.07.19 | 10-40 | 10-58 | 18 мин | Пробой КЛ-10 кВ при земляных работах сторонней организацеий | 158 |
| 7 | Л 1-3 | 29.07.19 | 17-28 | 20-50 | 2 ч 56 мин | Обрыв ВЛ-10кВ | 3837 |
| 8 | Л 19-24 | 29.07.19 | 17-41 | 19-07 | 1 ч 26 мин | Пробой опорного изолятора РП-1 | 2215 |
| 9 | Л 1-28 | 29.07.19 | 18-00 | 18-14 | 14 мин | Пробой КЛ-10 кВ при земляных работах сторонней организацеий | 467 |
| 10 | Л 19-7 | 01.08.19 | 12-56 | 14-01 | 1 ч 5 мин | Пробой КЛ-10 кВ при земляных работах сторонней организацеий | 827 |
| 11 | Л 4-17 | 05.08.19 | 20-08 | 21-35 | 1 час 27 мин | Пробой КЛ-10 кВ при земляных работах сторонней организации. | 579 |
| 12 | Л 1-4 | 07.08.19 | 14-52 | 15-15 | 23 мин | Пробой КЛ-10 кВ при земляных работах сторонней организации. | 175 |
| 13 | Л 5-12 | 13.08.19 | 07-00 | 07-19 | 19 мин | В КТП-166 сгорели 3 в/в вставки. | 69 |
| 14 | Л 19-20 | 16.08.19 | 20-07 | 20-46 | 39 мин | Пробой разрядника в КРН | 59 |
| 15 | Л 19-8 | 19.08.19 | 20-38 | 23-16 | 2 ч 38 мин | Обрыв провода на ВЛ 10 кВ | 1818 |
| 16 | Л 2-3 | 05.09.19 | 03-30 | 04-55 | 1ч 25 мин | Пробой КЛ-10кВ | 720 |
| 17 | Л 5-12 | 05.09.19 | 05-20 | 06-15 | 55 мин | КТП-166 сгорели 2 в/в предохранителя | 200 |
| 18 | Л 2-3 | 06.09.19 | 16-58 | 17-28 | 30 мин | Н/у | 254 |
| 19 | Л 1-28 | 26.09.19 | 10-30 | 11-29 | 59 мин | Пробой КЛ-10кВ | 1968 |
| 20 | Л 19-3 | 30.09.19 | 02-22 | 02-51 | 29 мин | Пробой КЛ-10кВ | 527 |
| 21 | Л 4-20 | 30.09.19 | 04-30 | 05-42 | 1 ч 12 мин | Причина н/у | 477 |

Сводные данные об аварийных отключениях в сетях 10кВ,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений электрической энергии за IVквартал 2019 года.

| № п/п | Диспетч. наименование | Дата | Время откл. | Время вкл. | Время простоя | Причина отключения | Объем недопост. эл.эн.,кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Л 1-28 | 19.10.19 | 23-14 | 23-47 | 33 мин | Наледь на изоляторах | 1100 |
| 2 | Л 19-9 | 20.10.19 | 07-40 | 10-50 | 3 часа 10 мин | Буран, наледь на проводах. | 2303 |
| 3 | Л 1-21 | 20.10.19 | 08-20 | 12-30 | 4 часа 10 мин | Снегом сломало траверсу А опоры | 2347 |
| 4 | Л 5-1 | 20.10.19 | 10-06 | 10-36 | 30 мин | Шквалистые порывы ветра. | 136 |
| 5 | Л 19-8 | 20.10.19 | 11-15 | 20-34 | 9 ч 19 мин | Обильный снегопад, пробой изолятора. | 4360 |
| 6 | Л 1-28 | 20.10.19 | 11-28 | 12-41 | 1 час 13 мин | Пробой КЛ 10 кВ 42-126 | 2435 |
| 7 | Л 1-3 | 20.10.19 | 12-35 | 13-38 | 1 час 03 мин | Шквалистые порывы ветра | 1373 |
| 8 | Л 1-28 | 24.10.19 | 14-14 | 14-47 | 33 мин | Пробой изолятора | 1100 |
| 9 | Л 4-17 | 24.10.19 | 15-54 | 17-30 | 1 часа 26 мин | Пробой изолятора | 572 |
| 10 | Л 1-28 | 25.10.19 | 18-53 | 19-28 | 35 мин | Пробой изолятора 10 кВ | 1235 |
| 11 | Л 1-14 | 27.10.19 | 06-15 | 06-30 | 15 мин | Пробой изолятора | 175 |
| 12 | Л-19-8 | 07.11.19 | 11-37 | 11-44 | 7 мин | Н\у | 81 |
| 13 | Л-19-8 | 09.11.19 | 07-09 | 07-34 | 25 мин | Пробой 2 проходных изоляторов на КТП-135, попадание птицы на изоляторы | 288 |
| 14 | Л-4-14 | 16.11.19 | 20-42 | 21-46 | 1 час 4 мин | Пробой КЛ-10кВ 218-1-188-5 | 272 |
| 15 | Л 1-29 | 09.12.19 | 14-07 | 14-07 | АПВ успешно | Пробой КЛ-10 кВ РП-3-ТП-78 | 0 |
| 16 | Л 1-21 | 09.12.19 | 20-55 | 20-55 | АПВ успешно | Пробой проходного изолятора ГКТП-43 | 0 |
| 17 | Л 3-21 | 09.12.19 | 14-07 | 14-55 | 48 мин | Пробой КЛ-10 кВ РП-3-ТП-78 | 116 |
| 18 | РТП-1 | 30.12.19 | 14-09 | 15-03 | 54 мин | Авария на ВЛ-110 кВ МРСК «Сибири» | 10423 |