Сводные данные об аварийных отключениях в месяц,

объем недопоставленной в результате аварийных отключений

электрической энергии.

за  2013г.

| № п/п | Диспет.№ линии | дата | время откл. | время вкл. | время простоя | причина откл. | объем недопост. э.э. кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | январь |  |  |  |  |  |  |
|  | февраль |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Л 1-24 | 21.02.13. | 19:15 | 19:16 | 1 мин. | Причина н/у | 15 кВт |
| 2. | Л 1-3 | 26.02.13. | 23:08 | 00:25 | 1ч 17 мин. | Повреждение на отпайке к ТП-125 | 1680 кВт |
|  | март |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Л 19-7 | 01.03.13. | 11:30 | 11:32 | 2 мин. | Причина н/у | 30 кВт |
| 2. | Л 4-17 | 05.03.13. | 09:00 | 09:17 | 17 мин | Сильный ветер | 170 кВт |
| 3. | Л 19-9 | 07.03.13. | 16:50 | 18:28 | 1ч 38 мин | Прошило опорный изолятор ТП-38 | 1930кВт |
| 4. | Л 19-11 | 07.03.13. | 16:50 | 17:09 | 19 мин | Повреждение вводной ячейки | 259 кВт |
| 5. | Л 19-8 | 07.03.13. | 17:51 | 18:28 | 37 мин | Перекрыло ОПН в ГКТП-11 | 448 кВт |
|  | апрель |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Л 19-27 | 07.04.13. | 12:35 | 13:26 | 51 мин | Пробой муфты КЛ-10кВ | 618 кВт |
|  | май |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Л 19-9 | 10.05.13. | 12:45 | 12:45 | - | Ветер | 0 кВт |
| 2. | Л 19-11 | 11.05.13. | 13:24 | 13:24 | - | Ветер | 0 кВт |
| 3. | Л 19-11 | 11.05.13. | 13:35 | 14:18 | 52 мин | Упала ветка на ВЛ-10кВ | 473 кВт |
| 4. | Л 4-17 | 16.05.13. | 06:46 | 07:07 | 21 мин | Дождем залило шахту в ТП-117 | 191 кВт |
| 5. | Л 5-1 | 16.05.13. | 08:05 | 08:20 | 15 мин | Ветер | 50 кВт |
| 6. | Л 19-7 | 23.05.13. | 11:25 | 11:26 | 1 мин | Погодные условия | 5 кВт |
| 7. | Ввод РТП-19 | 28.05.13. | 12:28 | 12:30 | 2 мин | Причина н/у | 175 кВт |
| 8. | Л 1-6 | 30.05.13. | 19:24 | 19:24 | - | Ветер | 0 кВт |
| 9. | Л 4-20 | 31.05.13. | 20:15 | 22:00 | 1ч 45 мин | Упал тополь на ВЛ, обрыв 3-х проводов | 1432 кВт |
|  | июнь |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Л 4-17 | 11.06.13. | 17:25 | 18:57 | 1ч 33 мин | ТП-117 перекрыло шахту | 789 кВт |
| 2. | Л 1-5 | 11.06.13. | 17:27 | 17:29 | 2 мин | Гроза | 36 кВт |
| 3. | Л 1-26 | 11.06.13. | 18:31 | 21:59 | 3ч 59 | Тополь оборвал ВЛ-10кв | 945 кВт |
| 4. | Л 19-6 | 17.06.13 | 13:52 | 13:54 | 2 мин | Причина н/у | 25,4 кВт |

Ввод в ремонт и вывод из ремонта электросетевых объектов

за___________ месяц 2013г.

| № п/п | дата | электрооборудование | время откл. плановое | время откл. фактич. | причина откл. | время вкл. плановое | время вкл. фактич. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |