Информация о приборах учёта, используемых для учёта электрической энергии в жилых и нежилых помещениях г. Горно-Алтайска и местах их установки

Согласно пункту 138 Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г.  «О функционировании розничных рынков электроэнергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» для учета электрической энергии, потребляемой гражданами, а также на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем многоквартирного дома подлежат использованию приборы учета класса точности 2,0 и выше.

В многоквартирных домах, присоединение которых к объектам электросетевого хозяйства осуществляется после вступления в силу настоящего документа, на границе раздела объектов электросетевого хозяйства и внутридомовых инженерных систем подлежат установке коллективные (общедомовые) приборы учета класса точности 1,0 и выше.

Согласно пункту 1.5.13. Правил устройства электроустановок, утверждённых приказом Главтехуправления и Госэнергонадзора Минэнерго СССР от 20.10.1977 г. каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке - пломбу энергоснабжающей организации. Все пломбы должны иметь четкий оттиск и не иметь механических повреждений. Дубликат оттиска госповерителя в виде печати проставляется на последних страницах паспорта электросчетчика.

Согласно п. 1.5.33 «Правил устройства электроустановок» в электропроводке к расчётным счётчикам наличие паек не допускается.

Согласно пункту 7.1.59 в жилых зданиях следует устанавливать один одно- или трёхфазный расчётный счётчик на каждую квартиру.

Согласно пункту 7.1.64 Правил устройства электроустановок для безопасной замены счётчика перед каждым счётчиком должен установлен коммутационный аппарат (автомат). Слово должен является обязательным для исполнения.

Согласно пункту 3.5 Правил учёта электрической энергии, утв. Минтопэнерго РФ и Минстроем РФ от 19, 26 сентября 1996 г. Средства учёта должны быть защищены от несанкционированного доступа для исключения возможности искажения результатов измерений.

Пункт 7.11.66 Правил устройства электроустановок рекомендует установку в жилых домах электронных счётчиков с функцией дистанционного режима съёма показаний.

Согласно пункту  144 Постановления Правительства РФ № 442 от 04.05.2012 г.   приборы учета подлежат установке на границах балансовой принадлежности

Согласно пункту 8 Правил содержания общего имущества, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13 августа 2006 г. N 491 внешней границей сетей электроснабжения, входящих в состав общего имущества, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, является внешняя граница стены многоквартирного дома (жилого дома), а границей эксплуатационной ответственности при наличии коллективного (общедомового) прибора учета соответствующего коммунального ресурса, если иное не установлено соглашением собственников помещений с исполнителем коммунальных услуг или ресурсоснабжающей организацией, является место соединения коллективного (общедомового) прибора учета с соответствующей инженерной сетью, входящей в многоквартирный дом (жилой дом).