## МУП "Горэлектросети"
Приложение №1
Информация о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения
на 31.12.2016
№ п/п | Наименование подстанции, распределительного пункта | Балансовая принадлежность1 | Месторасположение |  | Технические характеристики
|  |  | Регион | Муниципальное образование | Классы напряжения, кВ | Установленная мощность существующих трансформаторов (кВА) |  | Загрузка трансформаторов согласно контрольных замеров |  |  | Загрузка трансформаторов согласно контрольных замеров |  |  | Текущий резерв/ дефицит мощности, МВт |  |  | Текущий резерв/дефицит мощности для технологического присоединения, МВт
[8 empty] | % | % | % | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа) | (кВа)
[6 empty] | 1T | 2T | 1T | 2T | S | 1T | 2T | S | 1T | 2T | S | 1T | 2T | S
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 13 | 14 | 12
1 | РП/ТП-3 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 | 100 | 23.4 | 0.14 | 23.54 | 23.4 | 0.14 | 23.54 | 76.6 | 99.86 | 76.46 | 35 | 50 | 42
2 | РП/ТП-5 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 43.33 |  | 43.33 | 108.325 |  | 108.325 | 141.675 |  | 141.675 | 80 |  | 15
3 | ТП-1 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 16 | 16.87 | 32.87 | 64 | 67.48 | 131.48 | 336 | 332.52 | 268.52 | 295 | 311 | 290
4 | ТП-3 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 23.92 | 3.52 | 27.44 | 150.696 | 22.176 | 172.872 | 479.304 | 607.824 | 457.128 | 15 | 15 | 15
5 | ТП-5 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 320 | 0 | 18.14 | 18.14 | 0 | 58.048 | 58.048 | 400 | 261.952 | 261.952 | 0 | 0 | 0
6 | ТП-7 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 4.93 | 32.81 | 37.74 | 19.72 | 131.24 | 150.96 | 380.28 | 268.76 | 249.04 | 0 | 0 | 0
7 | ТП-8 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 26.48 | 33.43 | 59.91 | 66.2 | 83.575 | 149.775 | 183.8 | 166.425 | 100.225 | 0 | 0 | 0
8 | ГКТП-11 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 57.87 |  | 57.87 | 144.675 | 0 | 144.675 | 105.325 |  | 105.325 | 0 |  | 0
9 | ТП-12 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 30.28 | 30.28 | 0 | 75.7 | 75.7 | 250 | 174.3 | 174.3 | 0 | 0 | 0
10 | ТП-14 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 4.17 | 33.62 | 37.79 | 16.68 | 134.48 | 151.16 | 383.32 | 265.52 | 248.84 | 0 | 0 | 0
11 | ТП-15 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 1.68 | 20.29 | 21.97 | 6.72 | 81.16 | 87.88 | 393.28 | 318.84 | 312.12 | 0 | 0 | 0
12 | ТП-16 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 36.46 | 35.01 | 71.47 | 145.84 | 140.04 | 285.88 | 254.16 | 259.96 | 114.12 | 0 | 0 | 0
13 | 2КТП-18 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 7.8 | 6.37 | 14.17 | 49.14 | 40.131 | 89.271 | 580.86 | 589.869 | 540.729 | 0 | 0 | 0
14 | ТП-20 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 15.56 | 33.33 | 48.89 | 38.9 | 83.325 | 122.225 | 211.1 | 166.675 | 127.775 | 0 | 0 | 0
15 | ТП-21 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 21.1 | 46.2 | 67.3 | 84.4 | 184.8 | 269.2 | 315.6 | 215.2 | 130.8 | 0 | 0 | 0
16 | ТП-22 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 20.37 |  | 20.37 | 81.48 |  | 81.48 | 318.52 |  | 318.52 | 0 |  | 0
17 | ТП-23 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 31.71 | 37.74 | 69.45 | 126.84 | 150.96 | 277.8 | 273.16 | 249.04 | 122.2 | 0 | 0 | 0
18 | ГКТП-24 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 34.07 |  | 34.07 | 85.175 |  | 85.175 | 164.825 |  | 164.825 | 0 |  | 0
19 | ТП-25 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 |  | 14.4 |  | 14.4 | 90.72 |  | 90.72 | 539.28 |  | 539.28 | 0 |  | 0
20 | ГКТП-26 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 31.2 |  | 31.2 | 78 |  | 78 | 172 |  | 172 | 0 |  | 0
21 | ТП-27 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 37.96 |  | 37.96 | 94.9 |  | 94.9 | 155.1 |  | 155.1 | 0 |  | 0
22 | ТП-28 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 28.83 | 29.38 | 58.21 | 181.629 | 185.094 | 366.723 | 448.371 | 444.906 | 263.277 | 0 | 0 | 0
23 | ТП-29 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 26.6 | 1.08 | 27.68 | 167.58 | 6.804 | 174.384 | 462.42 | 623.196 | 455.616 | 0 | 0 | 0
24 | КТП-30 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 27.04 |  | 27.04 | 67.6 |  | 67.6 | 182.4 |  | 182.4 | 0 |  | 0
25 | КТП-31 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 22.87 |  | 22.87 | 57.175 |  | 57.175 | 192.825 |  | 192.825 | 0 |  | 0
26 | ТП-32 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 58.96 |  | 58.96 | 235.84 |  | 235.84 | 164.16 |  | 164.16 | 0 |  | 0
27 | ГКТП-33 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 56.17 |  | 56.17 | 140.425 |  | 140.425 | 109.575 |  | 109.575 | 0 |  | 0
28 | КТП-34 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 43.07 |  | 43.07 | 172.28 |  | 172.28 | 227.72 |  | 227.72 | 0 |  | 0
29 | ТП-35 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 51.65 | 0 | 51.65 | 206.6 | 0 | 206.6 | 193.4 | 400 | 193.4 | 0 | 0 | 0
30 | ГКТП-36 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 41.33 |  | 41.33 | 165.32 |  | 165.32 | 234.68 |  | 234.68 | 0 |  | 0
31 | ТП-37 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 33.68 | 22.09 | 55.77 | 134.72 | 88.36 | 223.08 | 265.28 | 311.64 | 176.92 | 50 | 61.5 | 56
32 | ГКТП-41 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 13.91 |  | 13.91 | 55.64 |  | 55.64 | 344.36 |  | 344.36 | 40 |  | 40
33 | ГКТП-42 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 36.2 |  | 36.2 | 90.5 |  | 90.5 | 159.5 |  | 159.5 | 0 |  | 0
34 | КТП-43 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 57.41 |  | 57.41 | 143.525 |  | 143.525 | 106.475 |  | 106.475 | 0 |  | 0
35 | ГКТП-44 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 53.86 |  | 53.86 | 215.44 |  | 215.44 | 184.56 |  | 184.56 | 0 |  | 0
36 | ГКТП-45 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 34.44 |  | 34.44 | 86.1 |  | 86.1 | 163.9 |  | 163.9 | 0 |  | 0
37 | КТП-46 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 43.3 |  | 43.3 | 173.2 |  | 173.2 | 226.8 |  | 226.8 | 0 |  | 0
38 | ТП-47 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 27.01 | 15.3 | 42.31 | 108.04 | 61.2 | 169.24 | 291.96 | 338.8 | 230.76 | 83 | 75 | 79
39 | КТП-48 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 2.99 |  | 2.99 | 2.99 |  | 2.99 | 97.01 |  | 97.01 | 1 |  | 1
40 | ГКТП-49 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 1.94 |  | 1.94 | 3.104 |  | 3.104 | 156.896 |  | 156.896 | 77 |  | 77
41 | ТП-50 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 13.7 |  | 13.7 | 34.25 |  | 34.25 | 215.75 |  | 215.75 | 0 |  | 0
42 | ТП-51 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 38.61 |  | 38.61 | 96.525 |  | 96.525 | 153.475 |  | 153.475 | 0 |  | 0
43 | ТП-52 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 61.3 |  | 61.3 | 153.25 |  | 153.25 | 96.75 |  | 96.75 | 0 |  | 0
44 | КТП-53 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 31.39 |  | 31.39 | 78.475 |  | 78.475 | 171.525 |  | 171.525 | 0 |  | 0
45 | ТП-54 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 34.03 |  | 34.03 | 136.12 |  | 136.12 | 263.88 |  | 263.88 | 0 |  | 0
46 | ТП-56 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 19.83 |  | 19.83 | 79.32 |  | 79.32 | 320.68 |  | 320.68 | 0 |  | 0
47 | ГКТП-57 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 47.31 |  | 47.31 | 118.275 |  | 118.275 | 131.725 |  | 131.725 | 0 |  | 0
48 | ТП-59 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 20.09 |  | 20.09 | 50.225 |  | 50.225 | 199.775 |  | 199.775 | 0 |  | 0
49 | ТП-60 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 49.22 |  | 49.22 | 196.88 |  | 196.88 | 203.12 |  | 203.12 | 0 |  | 0
50 | ТП-61 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 59.65 | 59.65 | 0 | 238.6 | 238.6 | 400 | 161.4 | 161.4 | 100 | 80 | 90
51 | ТП-62 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 315 | 315 | 0 | 45.22 | 45.22 | 0 | 142.443 | 142.443 | 315 | 172.557 | 172.557 | 28 | 0 | 14
52 | ТП-63 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 21.04 | 21.22 | 42.26 | 84.16 | 84.88 | 169.04 | 315.84 | 315.12 | 230.96 | 0 | 0 | 0
53 | 2КТПБ-65 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 76.12 | 35.83 | 111.95 | 479.556 | 225.729 | 705.285 | 150.444 | 404.271 | -75.285 | 0 | 0 | 0
54 | ТП-66 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 36.35 | 12.12 | 48.47 | 145.4 | 48.48 | 193.88 | 254.6 | 351.52 | 206.12 | 0 | 0 | 0
55 | 2КТПБ-67 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 1000 | 1000 | 0 | 1.01 | 1.01 | 0 | 10.1 | 10.1 | 1000 | 989.9 | 989.9 | 0 | 0 | 0
56 | ТП-68 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 36.52 | 10.2 | 46.72 | 146.08 | 40.8 | 186.88 | 253.92 | 359.2 | 213.12 | 0 | 0 | 0
57 | ТП-69 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
58 | ТП-70 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 | 100 | 33.19 | 26.21 | 59.4 | 53.104 | 26.21 | 79.314 | 106.896 | 73.79 | 20.686 | 160 | 93.56 | 90
59 | ТП-71 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 30.03 | 17.62 | 47.65 | 120.12 | 70.48 | 190.6 | 279.88 | 329.52 | 209.4 | 0 | 0 | 0
60 | ТП-72 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 27.25 | 22.32 | 49.57 | 109 | 89.28 | 198.28 | 291 | 310.72 | 201.72 | 0 | 0 | 0
61 | КТП-73 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 57.45 |  | 57.45 | 91.92 |  | 91.92 | 68.08 |  | 68.08 | 0 |  | 0
62 | КТП-74 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 55.93 |  | 55.93 | 139.825 |  | 139.825 | 110.175 |  | 110.175 | 0 |  | 0
63 | КТП-75 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 49.35 |  | 49.35 | 123.375 |  | 123.375 | 126.625 |  | 126.625 | 0 |  | 0
64 | ТП-76 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 61.51 | 0 | 61.51 | 246.04 | 0 | 246.04 | 153.96 | 400 | 153.96 | 150 | 200 | 170
65 | ТП-77 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 8.58 | 54.72 | 63.3 | 34.32 | 218.88 | 253.2 | 365.68 | 181.12 | 146.8 | 0 | 0 | 0
66 | ТП-78 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 1000 | 630 | 1.79 | 19.56 | 21.35 | 17.9 | 123.228 | 141.128 | 982.1 | 506.772 | 488.872 | 0 | 0 | 0
67 | КТП-79 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 10.07 |  | 10.07 | 16.112 |  | 16.112 | 143.888 |  | 143.888 | 0 |  | 0
68 | КТП-81 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 37.22 |  | 37.22 | 93.05 |  | 93.05 | 156.95 |  | 156.95 | 0 |  | 0
69 | ТП-82 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 24.12 |  | 24.12 | 96.48 |  | 96.48 | 303.52 |  | 303.52 | 0 |  | 0
70 | ТП-83 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 42.2 | 6.38 | 48.58 | 168.8 | 25.52 | 194.32 | 231.2 | 374.48 | 205.68 | 0 | 0 | 0
71 | ТП-84 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 21.97 | 25.28 | 47.25 | 87.88 | 101.12 | 189 | 312.12 | 298.88 | 211 | 0 | 0 | 0
72 | КТП-85 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 54.26 |  | 54.26 | 135.65 |  | 135.65 | 114.35 |  | 114.35 | 0 | 0 | 0
73 | КТП-86 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 44.12 |  | 44.12 | 176.48 |  | 176.48 | 223.52 |  | 223.52 | 35.3 |  | 35.3
74 | ТП-88 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 27.22 |  | 27.22 | 68.05 |  | 68.05 | 181.95 |  | 181.95 | 100 |  | 100
75 | КТП-91 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 36.48 |  | 36.48 | 91.2 |  | 91.2 | 158.8 |  | 158.8 | 0 |  | 0
76 | ГКТП-92 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 43.25 |  | 43.25 | 173 |  | 173 | 227 |  | 227 | 0 |  | 0
77 | 2КТПБ-93 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 12.6 | 30.37 | 42.97 | 79.38 | 191.331 | 270.711 | 550.62 | 438.669 | 359.289 | 51 | 55 | 53
78 | ГКТП-94 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 14.38 |  | 14.38 | 57.52 |  | 57.52 | 342.48 |  | 342.48 | 100 |  | 100
79 | ТП-95 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 11.39 | 14.43 | 25.82 | 71.757 | 90.909 | 162.666 | 558.243 | 539.091 | 467.334 | 0 | 0 | 220
80 | ТП-96 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 27.36 |  | 27.36 | 109.44 |  | 109.44 | 290.56 |  | 290.56 | 0 |  | 0
81 | ГКТП-98 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 28.58 |  | 28.58 | 114.32 |  | 114.32 | 285.68 |  | 285.68 | 0 |  | 0
82 | ТП-99 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 23.7 |  | 23.7 | 37.92 |  | 37.92 | 122.08 |  | 122.08 | 110 |  | 110
83 | ГКТП-100 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 13.19 |  | 13.19 | 21.104 |  | 21.104 | 138.896 |  | 138.896 | 0 |  | 0
84 | ГКТП-102 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 315 |  | 44.52 |  | 44.52 | 140.238 |  | 140.238 | 174.762 |  | 174.762 | 0 |  | 0
85 | ТП-103 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 30.78 | 19.42 | 50.2 | 123.12 | 77.68 | 200.8 | 276.88 | 322.32 | 199.2 | 0 | 0 | 0
86 | ТП-104 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 17.86 | 0 | 17.86 | 71.44 | 0 | 71.44 | 328.56 | 400 | 328.56 | 0 | 0 | 0
87 | ТП-105 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 1000 | 630 | 21.54 | 23.26 | 44.8 | 215.4 | 146.538 | 361.938 | 784.6 | 483.462 | 268.062 | 0 | 0 | 0
88 | ТП-106 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 43.13 | 17.39 | 60.52 | 172.52 | 69.56 | 242.08 | 227.48 | 330.44 | 157.92 | 0 | 0 | 0
89 | ТП-107 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 | 160 | 0 | 59.29 | 59.29 | 0 | 94.864 | 94.864 | 160 | 65.136 | 65.136 | 0 | 0 | 0
90 | КТП-108 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 4.14 |  | 4.14 | 4.14 |  | 4.14 | 95.86 | 0 | 95.86 | 0 | 0 | 0
91 | КТП-109 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 10.74 |  | 10.74 | 17.184 |  | 17.184 | 142.816 |  | 142.816 | 0 |  | 0
92 | КТП-113 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 28.43 |  | 28.43 | 71.075 |  | 71.075 | 178.925 |  | 178.925 | 0 |  | 0
93 | ТП-114 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 27.31 | 32.41 | 59.72 | 68.275 | 81.025 | 149.3 | 181.725 | 168.975 | 100.7 | 0 | 0 | 0
94 | КТП-116 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 22.31 |  | 22.31 | 55.775 |  | 55.775 | 194.225 |  | 194.225 | 23 |  | 23
95 | ТП-117 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 31.54 |  | 31.54 | 126.16 |  | 126.16 | 273.84 |  | 273.84 | 0 |  | 0
96 | ТП-118 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 | 250 | 31.85 | 13.33 | 45.18 | 50.96 | 33.325 | 84.285 | 109.04 | 216.675 | 75.715 | 0 | 0 | 0
97 | ГКТП-119 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 26.9 |  | 26.9 | 26.9 |  | 26.9 | 73.1 |  | 73.1 | 0 |  | 0
98 | ГКТП-120 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 37.33 |  | 37.33 | 149.32 |  | 149.32 | 250.68 |  | 250.68 | 0 |  | 0
99 | КТП-121 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 42.22 |  | 42.22 | 105.55 |  | 105.55 | 144.45 |  | 144.45 | 24 |  | 24
100 | КТП-124 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 47.78 |  | 47.78 | 119.45 |  | 119.45 | 130.55 |  | 130.55 | 0 |  | 0
101 | ТП-125 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 1.91 | 0 | 1.91 | 7.64 | 0 | 7.64 | 392.36 | 400 | 392.36 | 185 | 126 | 155
102 | ТП-126 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 18.84 |  | 18.84 | 75.36 |  | 75.36 | 324.64 |  | 324.64 | 143 |  | 143
103 | ГКТП-129 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 315 |  | 60.32 |  | 60.32 | 190.008 |  | 190.008 | 124.992 |  | 124.992 | 0 |  | 0
104 | ТП-130 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 22.2 |  | 22.2 | 55.5 |  | 55.5 | 194.5 |  | 194.5 | 0 |  | 0
105 | КТП-131 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 46.48 |  | 46.48 | 116.2 |  | 116.2 | 133.8 |  | 133.8 | 0 |  | 0
106 | ТП-132 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 6.19 | 18.42 | 24.61 | 38.997 | 116.046 | 155.043 | 591.003 | 513.954 | 474.957 | 91 | 89 | 90
107 | КТП-133 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 9.86 |  | 9.86 | 39.44 |  | 39.44 | 360.56 |  | 360.56 | 221 |  | 221
108 | КТП-134 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 27.52 |  | 27.52 | 44.032 |  | 44.032 | 115.968 |  | 115.968 | 0 |  | 0
109 | КТП-135 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 36.78 |  | 36.78 | 36.78 |  | 36.78 | 63.22 |  | 63.22 | 0 |  | 0
110 | КТП-136 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 32.48 |  | 32.48 | 51.968 |  | 51.968 | 108.032 |  | 108.032 | 0 |  | 0
111 | ГКТП-137 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 320 |  | 36.7 |  | 36.7 | 117.44 |  | 117.44 | 202.56 |  | 202.56 | 15 |  | 7
112 | КТП-139 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 315 |  | 45.33 |  | 45.33 | 142.7895 |  | 142.7895 | 172.2105 |  | 172.2105 | 0 |  | 0
113 | ТП-140 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 26.04 | 29.6 | 55.64 | 65.1 | 74 | 139.1 | 184.9 | 176 | 110.9 | 0 |  | 0
114 | ГКТП-142 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 22.99 |  | 22.99 | 22.99 |  | 22.99 | 77.01 |  | 77.01 | 0 |  | 0
115 | ГКТП-143 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 41.85 |  | 41.85 | 104.625 |  | 104.625 | 145.375 |  | 145.375 | 0 |  | 0
116 | ТП-144 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 630 | 38.49 | 18.57 | 57.06 | 153.96 | 116.991 | 270.951 | 246.04 | 513.009 | 129.049 | 0 | 0 | 0
117 | ТП-146 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 36.52 | 2.38 | 38.9 | 230.076 | 14.994 | 245.07 | 399.924 | 615.006 | 384.93 | 112 | 85 | 98
118 | КТП-147 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 57.12 |  | 57.12 | 142.8 |  | 142.8 | 107.2 |  | 107.2 | 54 |  | 39
119 | ГКТП-148 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 31.83 |  | 31.83 | 79.575 |  | 79.575 | 170.425 |  | 170.425 | 0 |  | 0
120 | КТП-149 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 41.57 |  | 41.57 | 103.925 |  | 103.925 | 146.075 |  | 146.075 | 0 |  | 0
121 | КТПК-151 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 34.44 |  | 34.44 | 86.1 |  | 86.1 | 163.9 |  | 163.9 | 0 |  | 0
122 | ТП-152 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 30.03 | 9.39 | 39.42 | 120.12 | 37.56 | 157.68 | 279.88 | 362.44 | 242.32 | 40 | 35 | 37
123 | КТП-153 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 38.24 |  | 38.24 | 95.6 |  | 95.6 | 154.4 |  | 154.4 | 0 |  | 0
124 | КТП-154 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 20.93 |  | 20.93 | 52.325 |  | 52.325 | 197.675 |  | 197.675 | 0 |  | 0
125 | КТП-156 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 51.76 |  | 51.76 | 129.4 |  | 129.4 | 120.6 |  | 120.6 | 158 |  | 152
126 | КТПБ-157 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 3.77 | 24.75 | 28.52 | 15.08 | 99 | 114.08 | 384.92 | 301 | 285.92 | 0 | 0 | 0
127 | КТП-158 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 58.01 |  | 58.01 | 92.816 |  | 92.816 | 67.184 |  | 67.184 | 0 |  | 0
128 | 2КТПБ-159 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 20.75 | 23.3 | 44.05 | 83 | 93.2 | 176.2 | 317 | 306.8 | 223.8 | 0 | 0 | 0
129 | ТП-160 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 33.24 |  | 33.24 | 83.1 |  | 83.1 | 166.9 |  | 166.9 | 0 |  | 0
130 | ГКТП-161 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 55.89 |  | 55.89 | 89.424 |  | 89.424 | 70.576 |  | 70.576 | 0 |  | 0
131 | КТП-162 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 45.28 |  | 45.28 | 113.2 |  | 113.2 | 136.8 |  | 136.8 | 0 |  | 0
132 | КТП-163 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 27.09 |  | 27.09 | 43.344 |  | 43.344 | 116.656 |  | 116.656 | 1 |  | 1
133 | ТП-165 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 250 | 14.63 | 72.35 | 86.98 | 58.52 | 180.875 | 239.395 | 341.48 | 69.125 | 10.605 | 0 | 0 | 0
134 | КТП-166 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 45.53 |  | 45.53 | 113.825 |  | 113.825 | 136.175 |  | 136.175 | 0 |  | 0
135 | ГКТП-167 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 82.55 |  | 82.55 | 132.08 |  | 132.08 | 27.92 |  | 27.92 | 0 |  | 0
136 | ТП-168 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 40.06 | 26.55 | 66.61 | 160.24 | 106.2 | 266.44 | 239.76 | 293.8 | 133.56 | 0 | 0 | 0
137 | ТП-169 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 41.02 |  | 41.02 | 102.55 |  | 102.55 | 147.45 |  | 147.45 | 0 |  | 0
138 | ТП-171 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 14.44 | 45.74 | 60.18 | 36.1 | 114.35 | 150.45 | 213.9 | 135.65 | 99.55 | 0 | 0 | 0
139 | КТП-172 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 26.94 |  | 26.94 | 67.35 |  | 67.35 | 182.65 |  | 182.65 | 0 |  | 0
140 | ГКТП-173 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 37.69 | 25.83 | 63.52 | 94.225 | 64.575 | 158.8 | 155.775 | 185.425 | 91.2 | 16 | 21 | 18
141 | КТП-175 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 29.63 |  | 29.63 | 74.075 |  | 74.075 | 175.925 |  | 175.925 | 0 |  | 0
142 | ТП-176 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 | 160 | 13.62 | 26.67 | 40.29 | 21.792 | 42.672 | 64.464 | 138.208 | 117.328 | 95.536 | 0 | 0 | 0
143 | КТП-177 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 250 |  | 250 | 250 |  | 250
144 | КТП-178 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 19.35 |  | 19.35 | 48.375 |  | 48.375 | 201.625 |  | 201.625 | 0 |  | 0
145 | КТП-179 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 20.37 |  | 20.37 | 50.925 |  | 50.925 | 199.075 |  | 199.075 | 21 |  | 21
146 | ГКТП-180 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 34.03 |  | 34.03 | 136.12 |  | 136.12 | 263.88 |  | 263.88 | 0 |  | 0
147 | КТП-181 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 0.23 |  | 0.23 | 0.23 |  | 0.23 | 99.77 |  | 99.77 | 60 |  | 60
148 | КТП-182 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 48.61 |  | 48.61 | 121.525 |  | 121.525 | 128.475 |  | 128.475 | 0 |  | 0
149 | КТП-183 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 14.89 |  | 14.89 | 23.824 |  | 23.824 | 136.176 |  | 136.176 | 42 |  | 42
150 | КТП-184 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 33.48 |  | 33.48 | 53.568 |  | 53.568 | 106.432 |  | 106.432 | 0 |  | 0
151 | КТП-185 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 25.53 |  | 25.53 | 25.53 |  | 25.53 | 74.47 |  | 74.47 | 0 |  | 0
152 | КТП-186 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 59.81 |  | 59.81 | 149.525 |  | 149.525 | 100.475 |  | 100.475 | 140 |  | 140
153 | ГКТП-187 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 13.06 |  | 13.06 | 32.65 |  | 32.65 | 217.35 |  | 217.35 | 0 |  | 0
154 | ТП-188 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 50.14 | 47.65 | 97.79 | 200.56 | 190.6 | 391.16 | 199.44 | 209.4 | 8.84 | 0 | 0 | 0
155 | КТП-189 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 26.02 |  | 26.02 | 41.632 |  | 41.632 | 118.368 |  | 118.368 | 0 |  | 0
156 | ГКТП-190 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 15.77 |  | 15.77 | 63.08 |  | 63.08 | 336.92 |  | 336.92 | 39 |  | 39
157 | КТП-191 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 34.04 |  | 34.04 | 54.464 |  | 54.464 | 105.536 |  | 105.536 | 0 |  | 0
158 | ГКТП-192 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 36.02 |  | 36.02 | 90.05 |  | 90.05 | 159.95 |  | 159.95 | 0 |  | 0
159 | КТП-193 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 0.23 |  | 0.23 | 0.23 |  | 0.23 | 99.77 |  | 99.77 | 86 |  | 86
160 | КТП-194 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 34.18 |  | 34.18 | 54.688 |  | 54.688 | 105.312 |  | 105.312 | 0 |  | 0
161 | КТП-195 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 10.83 |  | 10.83 | 27.075 |  | 27.075 | 222.925 |  | 222.925 | 12 |  | 9
162 | ГКТП-196 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 19.26 |  | 19.26 | 48.15 |  | 48.15 | 201.85 |  | 201.85 | 0 |  | 0
163 | ГКТП-197 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 69.5 |  | 69.5 | 111.2 |  | 111.2 | 48.8 |  | 48.8 | 0 |  | 0
164 | ГКТП-198 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 65.09 |  | 65.09 | 162.725 |  | 162.725 | 87.275 |  | 87.275 | 0 |  | 0
165 | ГКТП-199 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 62.55 |  | 62.55 | 100.08 |  | 100.08 | 59.92 |  | 59.92 | 0 |  | 0
166 | ТП-200 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 12.35 | 12.35 | 0 | 49.4 | 49.4 | 400 | 350.6 | 350.6 | 5 | 5 | 10
167 | ГКТП-201 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 39.26 |  | 39.26 | 98.15 |  | 98.15 | 151.85 |  | 151.85 | 0 |  | 0
168 | ТП-202 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 46.14 |  | 46.14 | 184.56 |  | 184.56 | 215.44 |  | 215.44 | 0 |  | 0
169 | 2КТПБ-203 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 14.47 | 19.43 | 33.9 | 36.175 | 48.575 | 84.75 | 213.825 | 201.425 | 165.25 | 70 | 86 | 78
170 | ГКТП-207 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 39.26 |  | 39.26 | 98.15 |  | 98.15 | 151.85 | 0 | 151.85 | 70 | 86 | 78
171 | КТП-209 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 25.56 |  | 25.56 | 63.9 |  | 63.9 | 186.1 |  | 186.1 | 0 |  | 0
172 | ГКТП-210 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 33.06 |  | 33.06 | 82.65 |  | 82.65 | 167.35 |  | 167.35 | 1 |  | 0
173 | ГКТП-211 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 44.72 |  | 44.72 | 111.8 |  | 111.8 | 138.2 |  | 138.2 | 2 |  | 0
174 | КТП-212 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 61.15 |  | 61.15 | 61.15 |  | 61.15 | 38.85 |  | 38.85 | 0 |  | 0
175 | ТП-214 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 46.57 | 0 | 46.57 | 116.425 | 0 | 116.425 | 133.575 | 250 | 133.575 | 91 | 250 | 110
176 | ТП-215 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 | 160 | 12.39 | 38.84 | 51.23 | 12.39 | 62.144 | 74.534 | 87.61 | 97.856 | 25.466 | 0 |  | 0
177 | ГКТП-217 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 19.81 |  | 19.81 | 49.525 |  | 49.525 | 200.475 |  | 200.475 | 114 |  | 114
178 | ГКТП-218 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 48.87 |  | 48.87 | 195.48 |  | 195.48 | 204.52 |  | 204.52 | 115 |  | 115
179 | ГКТП-219 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 51.91 |  | 51.91 | 83.056 |  | 83.056 | 76.944 |  | 76.944 | 116 |  | 102
180 | ГКТП-221 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 30.21 |  | 30.21 | 48.336 |  | 48.336 | 111.664 |  | 111.664 | 117 |  | 95
181 | КТП-222 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 40.43 |  | 40.43 | 64.688 |  | 64.688 | 95.312 |  | 95.312 | 118 |  | 103
182 | ГКТП-223 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 55.32 |  | 55.32 | 88.512 |  | 88.512 | 71.488 |  | 71.488 | 0 |  | 0
183 | ГКТП-224 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 28.98 |  | 28.98 | 72.45 |  | 72.45 | 177.55 |  | 177.55 | 0 |  | 0
184 | ГКТП-225 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 58.16 |  | 58.16 | 93.056 |  | 93.056 | 66.944 |  | 66.944 | 0 |  | 0
185 | ГКТП-226 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 9.44 |  | 9.44 | 23.6 |  | 23.6 | 226.4 |  | 226.4 | 0 |  | 0
186 | ГКТП-227 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 53.62 |  | 53.62 | 85.792 |  | 85.792 | 74.208 |  | 74.208 | 0 |  | 0
187 | ГКТП-228 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 9.79 |  | 9.79 | 15.664 |  | 15.664 | 144.336 |  | 144.336 | 0 |  | 0
188 | ГКТП-229 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 37.16 |  | 37.16 | 59.456 |  | 59.456 | 100.544 |  | 100.544 | 1 |  | 0
189 | КТПК-231 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 7.69 |  | 7.69 | 19.225 |  | 19.225 | 230.775 |  | 230.775 | 2 |  | 2
190 | КМТП-233 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 25 |  | 8.69 |  | 8.69 | 2.1725 |  | 2.1725 | 22.8275 |  | 22.8275 | 3 |  | 3
191 | ГКТП-234 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 41.3 |  | 41.3 | 103.25 |  | 103.25 | 146.75 |  | 146.75 | 5.5 |  | 4.5
192 | ТП-236 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 28.61 |  | 28.61 | 71.525 |  | 71.525 | 178.475 |  | 178.475 | 181 |  | 181
193 | КТПК-237 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 0.14 |  | 0.14 | 0.14 |  | 0.14 | 99.86 |  | 99.86 | 182 |  | 182
194 | КТПК-238 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 27.38 |  | 27.38 | 43.808 |  | 43.808 | 116.192 |  | 116.192 | 183 |  | 183
195 | КТПК-239 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 40 |  | 40 | 40 |  | 40 | 60 |  | 60 | 184 |  | 184
196 | ТП-240 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 24.17 | 12.78 | 36.95 | 60.425 | 31.95 | 92.375 | 189.575 | 218.05 | 157.625 | 151 | 143 | 84
197 | ТП-241 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 47.48 | 6.03 | 53.51 | 189.92 | 24.12 | 214.04 | 210.08 | 375.88 | 185.96 | 286 | 286 | 190
198 | ГКТП-243 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 | 630 | 38.33 | 0 | 38.33 | 241.479 | 0 | 241.479 | 388.521 | 630 | 388.521 | 483 | 483 | 520
199 | ГКТП-244 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 | 160 | 19.86 | 19.43 | 39.29 | 31.776 | 31.088 | 62.864 | 128.224 | 128.912 | 97.136 | 0 | 0 | 0
200 | КТПК-245 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 36.45 |  | 36.45 |  | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
201 | КТПК-246 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 33.33 |  | 33.33 |  | 0 | 0 | 160 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0
202 | ГКТП-247 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 15.94 |  | 15.94 | 63.76 |  | 63.76 | 336.24 |  | 336.24 | 178 |  | 163
203 | КТПК-248 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 29.63 |  | 29.63 | 74.075 |  | 74.075 | 175.925 |  | 175.925 | 179 |  | 179
204 | КТПК-249 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 22.69 |  | 22.69 | 56.725 |  | 56.725 | 193.275 |  | 193.275 | 180 |  | 180
205 | ГКТП-251 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 29.81 | 29.81 | 0 | 74.525 | 74.525 | 250 | 175.475 | 175.475 | 0 | 0 | 0
206 | ГКТП-254 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 32.31 |  | 32.31 | 80.775 |  | 80.775 | 169.225 |  | 169.225 | 42 |  | 42
207 | КТПН-258 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 630 |  | 7 |  | 7 | 44.1 |  | 44.1 | 585.9 |  | 585.9 | 160 |  | 160
208 | КТП-260 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 33.24 |  | 33.24 | 53.184 |  | 53.184 | 106.816 |  | 106.816 |  |  | 0
209 | КТП-263 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 38.62 |  | 38.62 | 38.62 |  | 38.62 | 61.38 |  | 61.38 | 70 |  | 12
210 | КТП-264 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 17.87 |  | 17.87 | 44.675 |  | 44.675 | 205.325 |  | 205.325 | 0 |  | 0
211 | КТП-265 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 18.39 |  | 18.39 | 29.424 |  | 29.424 | 130.576 |  | 130.576 | 0 |  | 0
212 | КТП-266 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 5.25 |  | 5.25 | 8.4 |  | 8.4 | 151.6 |  | 151.6 | 141 |  | 141
213 | ГКТП-267 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 250 | 0 | 4.99 | 4.99 | 0 | 12.475 | 12.475 | 400 | 237.525 | 237.525 | 110 | 0 | 55
214 | КТП-269 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 7.87 |  | 7.87 | 19.675 |  | 19.675 | 230.325 | 0 | -19.675 | 110 | 0 | 25
215 | КТП-270 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 11.67 |  | 11.67 | 29.175 |  | 29.175 | 220.825 | 0 | -29.175 | 110 | 0 | 26
216 | КТПН-275 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 5 |  | 5 | 12.5 |  | 12.5 | 237.5 | 0 | -12.5 | 110 | 0 | 40
217 | КТПН-276 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 2.55 |  | 2.55 | 4.08 |  | 4.08 | 155.92 | 0 | -4.08 | 110 | 0 | 34
218 | КТПН-277 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 1.7 |  | 1.7 | 2.72 |  | 2.72 | 157.28 | 0 | -2.72 | 110 | 0 | 48
219 | 2КТПБ-278 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 | 250 | 0 | 1.94 | 1.94 | 0 | 4.85 | 4.85 | 250 | 245.15 | 245.15 | 250 | 250 | 250
220 | КТПБ-279 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 |  | 3.42 |  | 3.42 | 13.68 |  | 13.68 | 386.32 |  | 386.32 | 350 |  | 350
221 | 2КТПБ-281 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 400 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 400 | 400 | 75 | 75 | 75
222 | КТП-282 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 2.3 |  | 2.3 | 2.3 |  | 2.3 | 97.7 |  | 97.7 | 51 |  | 51
223 | КТП-283 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 1.61 |  | 1.61 | 1.61 |  | 1.61 | 98.39 |  | 98.39 | 79 |  | 0
224 | КТПН-284 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 1.38 |  | 1.38 | 1.38 |  | 1.38 | 98.62 |  | 98.62 | 80 |  | 73
225 | КТПН-285 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 4.4 |  | 4.4 | 7.04 |  | 7.04 | 152.96 |  | 152.96 | 81 |  | 45
226 | КТП-286 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 52.96 |  | 52.96 | 132.4 |  | 132.4 | 117.6 |  | 117.6 | 50 |  | 50
227 | СКТП-287 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 5.39 |  | 5.39 | 8.624 |  | 8.624 | 151.376 |  | 151.376 | 75 |  | 75
228 | КТПН-289 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 160 |  | 160 | 76 |  | 66
229 | КТПН-290 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 6.11 |  | 6.11 | 15.275 |  | 15.275 | 234.725 |  | 234.725 | 77 |  | 55
230 | КТПН-291 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 250 |  | 18.06 |  | 18.06 | 45.15 |  | 45.15 | 204.85 |  | 204.85 | 78 |  | 78
231 | КТП-292 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 160 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 160 |  | 160 | 79 |  | 57
232 | КТПН-293 | МУП "Горэлектросети" | Республика Алтай | г. Горно-Алтайск | 10/0,4 | 100 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 100 |  | 100 | 80 |  | 80